РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2020 г.                                   п. Кропоткин                                                  № 89-п

Об утверждении  схемы водоснабжения

Кропоткинского городского поселения

Бодайбинского района Иркутской

области до 2032 года

(актуализация на 2020 год)

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области до 2032 года (актуализация на 2020 год) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  Кропоткинского муниципального

образования                                                                                                   Н.А.Кулямина

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

от  02.11.2020 г. № 89-п

Схема водоснабжения

Кропоткинского городского

поселения Бодайбинского

района Иркутской области До 2032 года

(Актуализация на 2020 г.)

Оглавление

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения	3

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Кропоткинского городского поселения и деление территории Кропоткинского городского поселения на эксплуатационные зоны	3

1.2. Описание территорий Кропоткинского городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	3

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	3

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	3

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	3

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	3

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций и оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	3

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	3

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Кропоткинского городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	3

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	3

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	3

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	3

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	3

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	3

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Кропоткинского городского поселения	3

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	3

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	3

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	3

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды, полученные исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	3

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	3

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения	3

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на расчетный срок на основании текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	3

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	3

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	3

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	3

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	3

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	3

3.13. Перспективные балансы водоснабжения	3

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, резерва мощностей	3

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	3

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	3

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	3

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения	3

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	3

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение (МУП «Тепловодоцентраль»)	3

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	3

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Кропоткинского городского поселения и их обоснование	3

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	3

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	3

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	3

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	3

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	3

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	3

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	3

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	3

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	3

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	3

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	3

Приложение 1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения………………………………………………………………….....48 Приложение 2. Данные лабораторных исследований питьевой воды…...........52

Введение

Схема водоснабжения Кропоткинского городского поселения до 2032 г. разработана на основании следующих документов:

- муниципальный контракт № 15 от 29.05.2020 между Администрацией Кропоткинского городского поселения и ООО «Профит-Тайм»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 23.12009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- документов территориального планирования Кропоткинского городского поселения.

Разработка схемы водоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и повышению надежности функционирования этих систем, способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кропоткинском городском поселении.

Схема водоснабжения содержит:

− основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

− прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 12 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения;

− описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоотведения;

− карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

− перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих

мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

− сети водоснабжения;

− источники водоснабжения.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения

- 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Кропоткинского городского поселения и деление территории Кропоткинского городского поселения на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения городского поселения происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития городского поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода Кропоткинского городского поселения имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения Кропоткинского городского поселения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- тушение пожаров.

Важнейшей задачей при организации системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды хозяйства. Для систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- максимальному водопотреблению в сутки - максимальному, среднему и минимальному часовым расходам, а также максимальному часовому расходу и расчетному расходу воды на нужды пожаротушения;

- среднему водопотреблению в сутки - среднему часовому расходу воды;

- минимальному водопотреблению в сутки - минимальному часовому расходу воды.

В настоящее время на территории Кропоткинского городского поселения осуществляется безрежимная подача воды.

Система водоснабжения Кропоткинского городского поселения представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей Кропоткинского городского поселения составляет 6,696 км (сети водоснабжения проложены совместно с сетями теплоснабжения).

Водоснабжающая организация отпускает питьевую и хозяйственно-бытовую сетевую воду потребителям поселения на нужды водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также неко-торых не крупных предприятий в населенном пункте Кропоткин.

Отпуск воды питьевой производится от 1 источника водоснабжения (в разрезе населенных пунктов) - водозаборная скважина №1 водоснабжающей организации в н.п. Кропоткин. Непосредственно в водопроводную сеть вода поступает по водоводу и самотеком попадает в распределительную сеть и в котельные. Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, а именно: добыча воды, хранение и раздача потребителям.

На территории Кропоткинского городского поселения водоснабжение потребителей осуществляет МУП «Тепловодоцентраль».

- 1.2. Описание территорий Кропоткинского городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованными системами водоснабжения охвачена большая часть территории городского поселения. Жилой фонд, оборудованный централизованным водоснабжением, составляет 83%. Остальная часть жилого фонда централизованным водоснабжением не охвачена. Население усадебной застройки, не охваченной сетями водопровода, снабжается привозной водой. В н.п. Светлый отсутствуют сети и сооружения водоснабжения Вода на хозяйственно-бытовые нужды населению подвозится автотранспортом. Забор воды осуществляется из реки Тунгуски.

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения» вводят новые понятия в сфере водоснабжения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения Кропоткинского городского поселения существует 1 технологическая зона водоснабжения, представленные водопроводом в р.п. Кропоткин. В этой зоне осуществляется подъём, очистка, передача потребителю водных ресурсов.

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей Кропоткинского городского поселения служат подземные воды. Вода, поднятая из скважины, не подвергается очистке и обеззараживанию.

Вода из скважины поступает в резервуар чистой воды водонапорной башни, далее подается по магистральным и распределительным сетям системы водоснабжения к потребителям холодного водоснабжения.

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Кропоткинского городского поселения можно выделить 1 централизованную систему холодного водоснабжения: водопровод в р.п. Кропоткин

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Кропоткинского городского поселения, не охваченными централизованными системами водоснабжения.

- 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

- 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение п. Кропоткин осуществляется из подземного источника – артезианской скважины (скважина № 398). Диаметр скважины – 159 мм., глубина – 110 м. Протяженность сетей водоснабжения составляет 6,696 км. Имеется одна водонапорная башня. Вода из водозабора подается в резервуар, емкостью 50 м3, далее без очистки и обеззараживания подается в сеть водоснабжения. На территории населенного пункта находится контррезервуар с запасом воды 120 м3. Непосредственно в водопроводную сеть вода поступает по водоводу и самотеком попадает в распределительную сеть и в котельные. Производственная мощность водозаборной станции составляет 263,9 м3 в сутки.

Водозаборная скважина (по паспорту №398) расположена выше населенного пункта на правом берегу кл. Сарафанка. Статический уровень - 6,5 м. Динамический уровень – 37 м. Понижение – 30,5 м. Дебет – 38880 л/час. Подъем воды – аэролифтом. Труба подачи воздуха – стальная, диаметром 25 мм, длиной 70 м.

На данный момент на источнике водоснабжения установлены ЗСО.

В п. Светлый отсутствуют сети и сооружения водоснабжения. Вода на хозяйственно-питьевые нужды о населению подвозится автотранспортом. Забор воды осуществляется из р. Тунгуски.

- 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На водозаборной станции не производится очистки и подготовки воды

По показателям химического состава, микробиологическим и органолептическим показателям качество воды в системе водоснабжения р.п. Кроптокин (скважина № 398) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1174-01.

По радиологическим показателям в воде из скважины наблюдается превышение удельной суммарной альфа-активности до 0,36±0,11 Бк/кг.

Предлагается установление контрольного уровня вмешательства по показателю удельной суммарной альфа-активности для скважина № 400, проведение регулярного (1 раз в год) производственного радиационного контроля в соответствии с п.9.3 МУ 2.6.2719-10 (Изм. № 1 к МУ 2.6.1981-05) и установка угольного фильтра для снижения содержания радионуклидов в воде.

Повышенное содержание радионуклидов в воде обусловлено природными факторами и связано с эманирующей способностью горных пород. Техногенных источников радиационного загрязнения на описываемой территории нет.

Поскольку качество воды на скважине № 398 может представлять потенциальную опасность для здоровья людей, население должно быть проинформировано в установленном порядке о рекомендациях по действиям в данной ситуации (использование индивидуальных фильтров, кипячение воды, проветривание помещений и т.п.). Данное мероприятие включено в план профилактических водоохранных мероприятий.

- 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций и оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На насосной станции установлено два насоса КМ-80/50-200. Водозабор введен в эксплуатацию в 1975 г. Подача воздуха осуществляется компрессором НВ-10/8м2, аварийный РКД-4 (Шкода). Очистка воздуха от нефтепродуктов осуществляется штатным фильтром-маслоотделителем компрессора, ресивером и сменными бумажными фильтрами.

Здание водозабора деревянное.

Все насосы находятся в исправном состоянии и замены не требуют.

Энергоэффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления). Учитывая наличие систем автоматизации на ВНС на территории Кропоткинского городского поселения, позволяющих оперативно реагировать на изменение объемов расхода воды и экономить энергию, ресурс и время работы оборудования водозаборов, можно сделать вывод о высокой энергоэффективности подачи воды в Кропоткинском городском поселении.

- 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение большей части абонентов Кропоткинского городского поселения холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Водопровод проложен совместно с теплосетью.

Данные сети на территории Кропоткинского городского поселения по являются тупиковыми.

Общая протяженность сетей в р.п. Кропоткин составляет 6,696 километров в трехтрубном исполнении, из них 0,9 км в ветхом состоянии.

Прокладка тепловых сетей в основном надземная, в деревянных коробах, утепленная теплоизоляционными материалами. Остальная часть проложена подземно в непроходных каналах и бесканально. Рядом с теплосетью прокладывается водопровод.

Средний срок эксплуатации основных магистралей сетей неизвестен.

Точную величину износа сетей определить невозможно, т.к. техпаспорт на сети водоснабжения отсутствует.

Несмотря на имеющийся износ сетей водоснабжения, в Кропоткинском городском поселении имеется возможность обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям благодаря оперативно проводимым ремонтным работам на сетях.

Водопроводная сеть Кропоткинского городского поселения является структурно сложной и территориально рассредоточенной системой и в процессе эксплуатации находится под воздействием многих неблагоприятных (дестабилизирующих надежность трубопроводов и оборудования) факторов, подавляющее большинство которых носит случайный, практически не контролируемый характер. Поэтому точно предсказать, а тем более исключить их отрицательное влияние невозможно.

- 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Кропоткинского городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Существенной технической и технологической проблем, возникающей при водоснабжении Кропоткинского городского поселения, является частичный износ сетей водоснабжения, что ведет к снижению надежности и качества работы систем централизованного водоснабжения.

Часть населения не имеет доступа к централизованному водоснабжению и снабжается привозной водой.

Вода, поднятая из скважины № 398, не соответствует санитарным требованиям и нуждается в дополнительной очистке.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выявлено.

- 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Вся система централизованного теплоснабжения р.п. Кропоткин обеспечивается тепловой энергией от базовой модульной котельной (БМК).

На котельной БМК установлены котлы КВм – 2.32(2.0) КБ в количестве 3 шт., 2 котла рабочие, 1 – резервный.

Водопровод проложен совместно с теплосетью.

Общая протяженность сетей в р.п. Кропоткин составляет 6,696 километров в трехтрубном исполнении, из них 0,9 км в ветхом состоянии.

Центральных тепловых пунктов (ЦТП) нет.

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором горячей воды из теплосети. В летнее время котельные не работают.

Нецентрализованным теплоснабжением охвачена зона индивидуального строительства.

- 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Кропоткинское городское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют.

- 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

На территории Кропоткинского городского поселения водоснабжение потребителей осуществляет МУП «Тепловодоцентраль». Все элементы системы водоснабжения принадлежат Кропоткинскому городскому поселению (за исключением части бесхозных на настоящее время сетей водоснабжения) и находятся в хозяйственном ведении МУП «Тепловодоцентраль». Эксплуатационные зоны представлены в таблице 1.

Таблица 1. Эксплуатационные зоны Кропоткинского городского поселения

| № | Наименование организации | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловодоцентраль» | территория Кропоткинского городского поселения |

- 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов, ремонт и строительство сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения, являются:

-привлечение	инвестиций 	в	модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

-реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов на водоводы из труб ПНД с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

-обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества;

-строительство сетей и сооружений для подключения новых потребителей услуг централизованного водоснабжения, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Кропоткинского городского поселения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Кропоткинского городского поселения

Сценарий № 1: Оптимистичный. Будут осуществляться мероприятия по замене и капитальному ремонту тепловых сетей и проложенных совместно с ними сетей водоснабжения для обеспечения надежности и эффективности их функционирования. Будут закуплены и установлены дополнительные системы водоподготовки (угольный фильтр). Приборами учета горячей и холодной воды будет оснащено 100% потребителей. В н.п. Светлый предусматривается выполнить гидрогеологические изыскания с утверждением запасов подземных вод питьевого качества, бурение скважины и строительство павильона на скважине для установки резервуара, оборудования подготовки воды (ультрафиолетового обеззараживания) и приборов учета воды

Данный сценарий принят за основной при разработке данной Схемы.

Сценарий № 2: Пессимистичный. Мероприятия по замене и капитальному ремонту тепловых сетей и проложенных совместно с ними сетей водоснабжения и установке водоподготовки проводится не будут. Мероприятия и оприбориванию населения будут проводиться не в полном объеме. В н.п. Светлый гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод питьевого качества, бурения скважины и строительства павильона на скважине для установки резервуара, оборудования подготовки воды (ультрафиолетового обеззараживания) и приборов учета воды проводиться не будет.

Из-за высокого процента износа сетей и оборудования будет высок процент аварий на сетях водоснабжения, качество снабжения потребителей питьевой водой будет неудовлетворительным. Системы водоподготовки будут установлены. Качество воды будет удовлетворительным.

- 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

- 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем забора воды в Кропоткинском городском поселении в 2019 году (последний отчетный год) составил 38,96 тыс. куб. м. Объем забора воды из источников водоснабжения фактически продиктован потребностью в объемах воды на реализацию потребителям, расходами воды на собственные нужды и потерями воды. Приборы учета воды у потребителей отсутствуют. Потери определены расчетным путем.

Таблица 2. Баланс водоснабжения Кропоткинского городского поселения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2018 г. факт тыс.м3 | 2019 г. факт тыс.м3 | 2020 г. план. тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъем воды | 51,35 | 38,96 | 30,3 |
| 2. | Реализация, в том числе: | 51,16 | 38,66 | 30,0 |
| 2.1. | Население | 47,74 | 35,31 | 25,8 |
| 2.2. | Организации, финансируемые из бюджета | 1,48 | 1,42 | 2,4 |
| 2.3. | Муниципальные учреждения | - | - | - |
| 2.4 | Промышленные предприятия | - | - | - |
| 2.5. | Прочие потребители | 1,94 | 1,93 | 1,8 |
| 3 | Потери при транспортировке | 0 | 0 | 0 |

Основным и самым крупным потребителем холодной воды на территории Кропоткинского городского поселения является население.

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) необходимо оборудовать приборами учета холодной воды 100% потребителей и выполнить мероприятия по ремонту и замене сетей водоснабжения для снижения потерь при транспортировке воды.

- 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения в Кропоткинском городском поселении приведен в таблице 3. Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения отсутствует за недостатком данных.

Таблица 3. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды за 3 года

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | 2018г. |  | 2019 г. | 2020 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м. |  |  |  |
| Годовой баланс |  |  |  |  |  |
| 1 | Кропоткинское городское поселение | 51,35 | 38,96 |  | 30,3 |
| Баланс в сутки максимального водопотребления |  |  |  |  |  |
| 1 | Кропоткинское городское поселение | 0,169 | 0,128 |  | 0,100 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Кропоткинского городского поселения

Балансы реализации питьевой, технической воды по группам абонентов представлены в таблице 2. Балансы приведены за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Рис. 1. Структура потребления питьевой, технической воды в Кропоткинском городском поселении, %

Как видно из представленной выше диаграммы, основным потребителем холодной воды в Кропоткинском городском поселении является население (86,0% всего потребления).

- 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды, полученные исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактический объем водопотребления населением составляет 38,96 тыс. м3/год

Расчет нормативного объема водопотребления Кропоткинского городского поселения произведен согласно приказу Региональной службы по тарифам и ценообразованию Иркутской области от 30 декабря 2016 года N 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области». Нормативный объем водопотребления населением составляет 65,220 тыс. м3/год (214,4 м3/сутки), что значительно больше фактического.

Таблица 4. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,18 | 3,17 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,32 | 3,22 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,27 | 3,28 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,98 | 1,68 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,74 | 2,62 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | X |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | X |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | X |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | X |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | X |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | X |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,76 | X |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,98 | 1,90 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,23 |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | X |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами (или мойками) | куб. метр в месяц на человека | 3,10 | X |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками (или раковинами, умывальниками) | куб. метр в месяц на человека | 1,01 | X |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами (мойками), унитазами, душами (ваннами) | куб. метр в месяц на человека | 3,44 | 2,15 |

- 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.12009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

На водозаборах имеются приборы для коммерческого учета воды, из населения оприборено 0% (ХВС) и 0% (ГВС). Оприборено 0% бюджетных и прочих потребителей. К расчетному сроку действия данной Схемы для учета воды, поданной для реализации, необходимо установить приборы коммерческого учета воды у 100% потребителей.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население, так как это основная группа потребителей холодной воды.

- 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения

Производственная мощность водозаборной станции составляет 263,9 м3 в сутки.

Фактическое потребление Кропоткинского городского поселения составляет 127,1 м3/сут.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что действующие водозаборы имеют значительный резерв производительности (136,8 м3/сут.).

- 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на расчетный срок на основании текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При расчете прогнозных балансов потребления воды учтена существующая динамика постепенного снижения численности населения. Население Кропоткинского городского поселения на расчетный срок предусматривается в количестве 1,032 тыс. человек. Расчетное потребление Кропоткинского городского поселения составит 214,42 м3/сут.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что действующие водозаборы имеют значительный резерв производительности (49,48 м3/сут.), исходя из этого и тенденции к снижению численности населения, резервов производственных мощностей системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения достаточно вплоть до расчетного срока.

- 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения приведено в пункте 4.6. данной Схемы. К расчетному сроку будет осуществлен переход от открытой системы горячего водоснабжения к закрытой.

- 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в Кропоткинском городском поселении (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) приведены в таблице 5 данной Схемы.

Таблица 5. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в Кропоткинском городском поселении (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Наименование показателя | Фактическое водопотребление | Прогноз водопотребления |
| --- | --- | --- |
|  | базовый год (2019 год) | Расчетный срок 2032 год |
| Среднесуточное, м3/сут | 106,74 | 178,68 |
| Максимальное суточное, м3/сут | 127,09 | 214,42 |
| Годовое, тыс. м3 | 38,96 | 65,22 |

- 3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Кропоткинского городского поселения водоснабжение потребителей осуществляет МУП «Тепловодоцентраль». Все элементы системы водоснабжения принадлежат (за исключением части бесхозных на настоящее время сетей водоснабжения) Кропоткинскому городскому поселению и находятся в хозяйственном ведении МУП «Тепловодоцентраль».

Эксплуатационная зона ответственности организации МУП «Тепловодоцентраль» распространяется на все части комплекса системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения, принадлежащие Администрации Кропоткинского городского поселения.

- 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в таблице 6 данной Схемы.

Таблица 6. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2032 г., тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подъем воды | 65,52 |
| 2. | Реализация, в том числе: | 65,22 |
| 2.1. | Население | 56,09 |
| 2.2. | Организации, финансируемые из бюджета | 5,22 |
| 2.3 | Промышленные предприятия | - |
| 2.4. | Прочие потребители | 3,91 |
| 3 | Потери при транспортировке | 0,30 |

При оценке перспектив водоснабжения населения и производственных зон учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ (общедомовых приборов учета), предусмотренная Федеральным законом от 23.12009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН (общедомовые нужды);

- установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;

- уменьшение численности населения Кропоткинского городского поселения.

- 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На момент разработки данной Схемы фактические потери питьевой, технической воды при ее транспортировке за последний отчетный год (2019 г.) составляют 300,0 куб. м. в год (0,77% от поднятой воды).

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения, а также мероприятий по энергосбережению, таких, как установка приборов учета, позволит сохранить потери в пределах 2% от поданной в сеть воды (300,0 куб. м. в год).

- 3.13. Перспективные балансы водоснабжения

Перспективный общий баланс водоснабжения приведен в пункте 3.7 данной Схемы. Структура водопотребления к расчетному сроку не изменится.

- 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, резерва мощностей

К расчетному сроку производительность водозаборов составит суммарно 263,9 м3/сут. П

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, в 2032 году потребность Кропоткинского городского поселения в питьевой воде должна составить 214,42 м3/сут.

Резерв мощности составит 49,48 м3/сут. Существующие производственные мощности системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения полностью удовлетворяют требованиям данной Схемы вплоть до расчетного срока действия.

Требуемая мощность планируемых очистных сооружений в р.п. Кропоткин должна превышать 214,42 м3/сут.

- 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории Кропоткинского городского поселения водоснабжение потребителей осуществляет 1 предприятие: МУП «Тепловодоцентраль». Так как в хозяйственном ведении МУП «Тепловодоцентраль» находятся все элементы системы водоснабжения, эксплуатационная зона ответственности организации распространяется на все элементы комплекса системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в границах Кропоткинского городского поселения является МУП «Тепловодоцентраль».

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем водоснабжения.

Таблица 7. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Название мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка приборов учета у потребителей | 2022 г. |
| 2 | Установка угольного фильтра для снижения содержания радионуклидов в воде | 2021 г. |
| 3 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК47-ТК57 | 2020 г |
| 4 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК21-ТК66-ТК67-ТК68 | 2022 г |
| 5 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК57- ТК58 | 2022 г |
| 6 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении по ул.Строительная д.2-8 | 2022 г |
| 7 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК77-ТК78-ТК80 | 2022 г |
| 8 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК27-ул.Набережная д.11 | 2022 г |
| 9 | Замена аварийного участка тепловой сети в трехтрубном исполнении диаметром 76 мм (ХВС диаметром 40) от магистрали до ввода в здание «Школа» | 2022 г |
| 10 | Замена аварийных участков тепловой сети в трехтрубном исполнении (подземка) диаметром 50 мм (ХВС 25 мм) от колодца до ввода в дом по ул.Заречная №5,6 | 2022 г |
| 11 | Ремонт тепловой сети (подача) диаметром 159мм. на участке тепловой сети по ул. Заречная 10, - снятие временно установленных хомутов, приваривание стальных накладок. | 2022 г |
| 12 | Замена аварийного участка тепловой сети по ул.Центральная д.7 (подача-обратка) | 2022 г |
| 13 | Замена запорной арматуры в тепловых колодцах: Заречная 5: д.50- 2 шт; д.25 – 1 шт. Заречная 12: д.40 -2 шт; д.25 – 1 шт. Заречная 14: д.40 – 2 шт; д.25 - 1 шт. Заречная 11: д. 76 – 1 шт. Заречная 24: д. 32 -2 шт., д.25-1шт Заречная 17: д.15-2 шт. | 2022 г |
| 14 | Ремонт изношенных коробов теплотрасс и утепление участков тепловой и канализационной сети | 2022 г |
| 15 | Замена аварийного участка тепловой сети ул.Заречная д.16 разводка по дому (подвал), замена участка теплотрассы от ул.Заречная, 21 до магазина «Старатель» | 2022 г |
| 16 | Замена аварийного участка тепловой сети от магазина Теремок до колодца | 2022 г |
| 17 | Ремонт участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от водокачки до емкости на ул.Гагарина | 2022 г |
| 18 | Ревизия запорной арматуры (задвижек) на сетях тепло-водоснабжения | 2020 г. |
| 19 | Капитальный ремонт инженерных сетей 8-ми кв.жилого дома по ул. Заречная д.19 в п. Кропоткин | 2020 г. |
| 20 | Оформление тепловых сетей в собственность администрации | 2020-2022 г. |
| 21 | Строительство водозаборной скважины с установкой оборудования подготовки воды и приборов учета в н.п. Светлый | 2025 г. |

- 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Схемой водоснабжения определены расчетные объемы водопотребления, предложены технические решения по источникам водоснабжения, водопроводным сооружениям, по укрупненным показателям определена ориентировочная стоимость строительства.

Гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения вблизи п. Светлый на момент разработки данной Схемы не определены. Санитарные характеристики источников водоснабжения приведены в пункте 1.4. данной Схемы. В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения, изменения гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения и санитарных характеристик источников водоснабжения не произойдет.

Выполнение разработанных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта – последовательного повышения качества жизни населения территории.

- 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Перечень мероприятий и строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения представлен в разделе 4.1. данной Схемы.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую и надежную работу системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Кропоткинского городского поселения.

- 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение (МУП «Тепловодоцентраль»)

Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения:

- повышают надежность систем управления и оперативность управления;

- обеспечивают более четкую визуализацию схем объектов и параметров технологических процессов.

В настоящее время водозабор, находящийся в хозяйственном ведении МУП «Тепловодоцентраль», оборудован системой автоматизации, имеются датчики контроля уровня воды, отключающие насосы при достижении необходимого уровня воды в резервуарах. Данная система позволяет оперативно реагировать на изменение объемов расхода воды и экономить энергию, ресурс и время работы оборудования водозабора.

- 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду содержатся в пункте 3.5. данной Схемы.

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Кропоткинского городского поселения и их обоснование

В рамках выполнения мероприятий данной Схемы водоснабжения в Кропоткинском городском поселении до 2032 г. планируется проведение реконструкции (замены) части существующих водоводов, маршруты прохождения реконструируемых (подлежащих капитальному ремонту) инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения должны быть отражены в графической части данной Схемы. Маршруты прокладываются согласно утвержденным проектам нового строительства либо под перспективное строительство. Последние должны быть уточнены при последующей актуализации Схемы водоснабжения.

- 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий Схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения до 2032 г. не планируется строительства новых водонапорных башен, резервуаров и насосных станций, рекомендации о месте размещения водонапорных башен, насосных станций и резервуаров отсутствуют.

- 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Размещение новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения планируется в п. Светлый. Так как месторасположение будующей скважины на момент разработки данной Схемы не определено, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения определить невозможно.

- 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов холодного водоснабжения приведены в графической части данной Схемы.

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточника и водоохранных зонах водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории Кропоткинского городского поселения определяется сбросами загрязненных вод от объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций необходимо проводить регулярный контроль качества воды на источниках водоснабжения, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, проектируется и создается ЗСО.

Первый пояс (пояс строгого режима) охватывает часть используемого водоема в месте забора воды из него и территорию расположения головных водопроводных сооружений (водоприемники, насосные и очистные станции, резервуары). Территория первого пояса изолируется от доступа посторонних лиц и по возможности окружается зелеными насаждениями. Постоянное проживание людей в первой зоне, как правило, не допускается. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Границы первого пояса ЗСО приведены в пункте 1.4.1. данной Схемы.

Второй пояс санитарной охраны включает источник водоснабжения (водоем) и бассейн его питания, т. е. все территории и акватории, которые могут оказать влияние на качество воды источника, используемого для водоснабжения. Территория второго пояса определяется в основном соответствующими водоразделами.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны должен быть обеспечен ряд оздоровительных мероприятий и введен ряд ограничений в хозяйственную деятельность с целью защиты источника водоснабжения от недопустимого ухудшения качества воды в нем.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов, согласованными с государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской федерации.

Для источника централизованного водоснабжения, расположенного на территории Кропоткинского городского поселения, ЗСО разработаны и установлены.

- 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На момент разработки данной Схемы на водозаборном сооружении Кропоткинского городского поселения химическая водоподготовка не осуществляется, мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не требуется.

- 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

- 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения, включающая в себя оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, представлена в Приложении 1. Общая стоимость мероприятий по реализации Схемы водоснабжения составила 8690,50 тыс. руб.

- 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, представлена в Приложении 1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения принята по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Источниками финансирования являются:

- надбавка к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- плата за подключение к сетям водоснабжения;

- бюджет Кропоткинского городского поселения, бюджет Бодайбинского района, бюджет Иркутской области и внебюджетные источники финансирования.

- 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения» к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 8. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1. | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | - | не соответ-ствует | соответ-ствует |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| 2.2. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля сетей, нуждающихся в замене | % | 13,4 | 0,0 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1. | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 84,7 | 84,7 |
| 3.2. | Обеспеченность потребителей приборами учета холодной воды | % | 0 | 100 |
| 3.3. | Обеспеченность потребителей приборами учета горячей воды | % | 0 | 100 |
| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1. | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | 1,72 |
| 4.2. | Многоквартирные и жилые дома с самостоятельным водоразбором | куб. метр в месяц на человека | 0,76 | 0,76 |
| 4.2. | Уровень потерь воды | % | 0,77 | 0,46 |

- 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться МУП «Тепловодоцентраль» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Кропоткинского городского поселения, осуществляющим полномочия администрации муниципального образования по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности муниципального образования.

Согласно имеющейся информации, право собственности на сети теплоснабжения у администрации Кропоткинского городского поселения зарегистрировано не в полном объеме. На территории Кропоткинского городского поселения имеются бесхозяйные тепловые сети протяженностью 2 743 метров. В настоящий момент идет процесс оформления данных сетей в собственность администрации Кропоткинского городского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения 2020-2032 гг.

| № п/п | Название мероприятия | Сроки выполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка приборов учета у потребителей | 2022 г. | 37,0 |
| 2 | Установка угольного фильтра для снижения содержания радионуклидов в воде | 2021 г. | 300,0 |
| 3 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК47-ТК57 | 2020 г | 2233,7 |
| 4 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК21-ТК66-ТК67-ТК68 | 2022 г | 1254,9 |
| 5 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК57- ТК58 | 2022 г | 1098,7 |
| 6 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении по ул.Строительная д.2-8 | 2022 г | 1319,8 |
| 7 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК77-ТК78-ТК80 | 2022 г | 1686,4 |
| 8 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК27-ул.Набережная д.11 | 2022 г | нет данных |
| 9 | Замена аварийного участка тепловой сети в трехтрубном исполнении диаметром 76 мм (ХВС диаметром 40) от магистрали до ввода в здание «Школа» | 2022 г | средства МУП |
| 10 | Замена аварийных участков тепловой сети в трехтрубном исполнении (подземка) диаметром 50 мм (ХВС 25 мм) от колодца до ввода в дом по ул.Заречная №5,6 | 2022 г | средства МУП |
| 11 | Ремонт тепловой сети (подача) диаметром 159мм. на участке тепловой сети по ул. Заречная 10, - снятие временно установленных хомутов, приваривание стальных накладок. | 2022 г | средства МУП |
| 12 | Замена аварийного участка тепловой сети по ул.Центральная д.7 (подача-обратка) | 2022 г | средства МУП |
| 13 | Замена запорной арматуры в тепловых колодцах: Заречная 5: д.50- 2 шт; д.25 – 1 шт. Заречная 12: д.40 -2 шт; д.25 – 1 шт. Заречная 14: д.40 – 2 шт; д.25 - 1 шт. Заречная 11: д. 76 – 1 шт. Заречная 24: д. 32 -2 шт., д.25-1шт Заречная 17: д.15-2 шт. | 2022 г | 0,0 |
| 14 | Ремонт изношенных коробов теплотрасс и утепление участков тепловой и канализационной сети | 2022 г | средства МУП |
| 15 | Замена аварийного участка тепловой сети ул.Заречная д.16 разводка по дому (подвал), замена участка теплотрассы от ул.Заречная, 21 до магазина «Старатель» | 2022 г | средства МУП |
| 16 | Замена аварийного участка тепловой сети от магазина Теремок до колодца | 2022 г | средства МУП |
| 17 | Ремонт участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от водокачки до емкости на ул.Гагарина | 2022 г | средства МУП |
| 18 | Ревизия запорной арматуры (задвижек) на сетях тепло-водоснабжения | 2020 г. | средства МУП |
| 19 | Капитальный ремонт инженерных сетей 8-ми кв.жилого дома по ул. Заречная д.19 в п. Кропоткин | 2020 г. | нет данных |
| 20 | Оформление тепловых сетей в собственность администрации | 2020-2022 г. | 0,0 |
| 21 | Строительство водозаборной скважины с установкой оборудования подготовки воды и приборов учета в н.п. Светлый | 2025 г. | 760,0 |
| Итого по водоснабжению |  |  | 8690,5 |

Стоимость мероприятий, указанных в данном Приложении, не является окончательной. Перед проведением мероприятий, указанных в данном Приложении, необходимо предварительно разработать проектно-сметную документацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ