РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2020 г.                                   п. Кропоткин                                                  № 88-п

Об утверждении  схемы теплоснабжения

Кропоткинского городского поселения

Бодайбинского муниципального района

Иркутской области до 2032 года

(актуализация на 2020 год)

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области до 2032 года (актуализация на 2020 год) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения от 26.12.2018 г. №146-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области до 2032 года (актуализация на 2018 год) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети Интернет

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  Кропоткинского муниципального

образования                                                                                                   Н.А.Кулямина

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

от  02.11.2020 г. № 88-п

Схема теплоснабжения

Кропоткинского городского

поселения Бодайбинского

муниципального района Иркутской области До 2032 года

(Актуализация на 2020 г.)

Содержание

Введение	2

Общие сведения	2

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения	2

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	2

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	2

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	2

г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по сельскому поселению	2

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	2

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	2

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	2

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	2

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	2

д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	2

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	2

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	2

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	2

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Кропоткинского городского поселения	2

а) Описание сценариев развития теплоснабжения	2

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения	2

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	2

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Кропоткинского городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	2

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	2

в) Предложения по техническому перевооружению (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	2

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	2

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	2

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	2

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	2

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	2

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	2

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	2

а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	2

б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах Кропоткинского городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	2

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	2

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	2

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	2

а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	2

б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	2

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	2

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	2

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	2

в) Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива	2

г) Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения в сельском поселении	2

д) Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения	2

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	2

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	2

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	2

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	2

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	2

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	2

е) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	2

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	2

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации	2

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	2

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

д) Реестр систем теплоснабжения	2

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	2

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	2

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Иркутской области и Бодайбинского района, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Кропоткинского городского поселения	2

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	2

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	2

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	2

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	2

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	2

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	2

ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	2

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Кропоткинского городского поселения	2

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	2

Библиографический список	2

Графическая часть

## Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Конечной целью схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения поселения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения являются:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Муниципальный контракт № 14 от 29.05.2020 на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Иркутской области.

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от 29 декабря 2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения

## Общие сведения

Кропоткинское муниципальное образование является городским поселением и состоит из двух населенных пунктов: поселка городского типа Кропоткин и поселка Светлый. В посёлке Светлый централизованное теплоснабжение отсутствует.

Население поселения 1,087 тыс. чел. Площадь городского поселения – 372,0 га. В настоящее время застроенная территория занимает 87,8 га, или 23,6% всех земель в границах поселка. Из нее 61,0 га (69,5% застроенной территории) приходится на жилую зону, большая часть которой, 37,0 га или 60,6%, сформирована индивидуальной жилой застройкой усадебного типа, 7,1 га или 11,6% территории жилых зон занимают малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками.

Производственные зоны, включающие себя промышленные территории и территории коммунальных объектов (ЗАО «Светлый», ЗАО ЗДК «Лензолото», овощехранилище, ИП Солоненко и др.) занимают 13,2 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 7,9 га.

Рекреационная зона, представленная, главным образом, территорией леса и природного ландшафта, занимает 279,5 га или 75,1% всей площади рабочего поселка.

Зоны специального назначения – территория кладбища, составляют 1,7 га, территория режимные объектов, в составе которых расположено пожарное депо, - 0,2 га. Прочие территории занимают 3,0 га.

Территория п. Светлый в современных границах составляет 251,0 га. В настоящее время застроенная территория занимает 26,3 га, или 10,5% всех земель в границах поселка. Из нее 24,1 га (91,6% застроенной территории) приходится на жилую зону, полностью сформированную индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети жилых кварталов.

Производственные зоны занимают незначительную территорию – 2,2 га. Рекреационная зона, представленная, в основном, территорией естественного ландшафта (луга и пойменные территории) занимает 211,6 га или 84,3% площади населенного пункта.

Зоны сельскохозяйственного использования составляют 12,5 га, зоны специального назначения – территория кладбища – 0,5 га. На прочие территории приходится 0,1 га.

Климат на территории поселения резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Кропоткинского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -12,9 с, продолжительность отопительного периода 267 дня, среднегодовая температура составляет минус 6°С, с колебаниями температур от минус 55 до плюс 35°С. Среднегодовое количество осадков варьирует от 250 до 350 мм, более 79 % их приходится на теплый период года. Снег выпадает в конце сентября и сходит в конце мая начале июня. Мощность снегового покрова изменяется от 0,1 до 0,7 м на водоразделе до 1,5 м на склонах и долинах. Глубина сезонного оттаивания грунтов не превышает 1,5-2,5 м.

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения

## а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Теплоснабжение жилого сектора, административно-бытовых зданий и промышленных зданий Кропоткинского городского поселения осуществляется от 1 источника теплоты:

- Блочно-модульная котельная (в дальнейшем БМК) теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоцентраль» в р.п. Кропоткин;

- Котельная №1 (ЦК) теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоцентраль» в р.п. Кропоткин в настоящее время выведена из эксплуатации;

- Котельная №3 (СМУ) теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоцентраль» в р.п. Кропоткин в настоящее время выведена из эксплуатации.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Однако, согласно информации, полученной от Администрации Кропоткинского городского поселения, подключений к сети теплоснабжения на ближайшее время не запланировано. Площадь строительных фондов представлена в таблице 1. Дальнейшие расчеты и данные будут основываться на данных Администрации Кропоткинского городского поселения, как более актуальных. Увеличения нагрузки потребителей теплоснабжения в р.п. Кропоткин в расчетный период не планируется, заявок на подключение в настоящий момент нет.

Таблица 1 – Площадь строительных фондов

| Показатель | Единица измерения | 2018 г. (факт.) | 2019 г. (факт.) | 2020 г. (факт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 1,149 | 1,092 | 1087 |
| Средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. площади на чел. | 28,35 | 29,83 | 29,97 |
| Жилищный фонд, в т.ч.: | тыс. м2 | 32,579 | 32,579 | 32,579 |
| многоквартирные дома | тыс. м2 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| общественные здания | тыс. м2 | - | - | - |
| производственные здания промышленных предприятий | тыс. м2 | - | - | - |

Перечень потребителей тепловой энергии, вырабатываемой БМК МУП «Тепловодоцентраль», приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Потребители тепловой энергии.

| №п/п | Адрес | Этажность |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | ул. Заречная, 1 | 2 - этажный |
| 2 | ул. Заречная, 2 | 2 - этажный |
| 3 | ул. Заречная, 3 | 2 - этажный |
| 4 | ул. Заречная, 4 | 2 - этажный |
| 5 | ул. Заречная, 5 | 2 - этажный |
| 6 | ул. Заречная, 6 | 2 - этажный |
| 7 | ул. Заречная, 7 | 2 - этажный |
| 8 | ул. Заречная, 8 | 2 - этажный |
| 9 | ул. Заречная, 9 | 2 - этажный |
| 10 | ул. Заречная,10 | 2 - этажный |
| 11 | ул. Заречная,11 | 2 - этажный |
| 12 | ул. Заречная, 12 | 2 - этажный |
| 13 | ул. Заречная, 13 | 2 - этажный |
| 14 | ул. Заречная, 14 | 2 - этажный |
| 15 | ул. Заречная, 15 | 2 - этажный |
| 16 | ул. Заречная, 17 | 2 - этажный |
| 17 | ул. Заречная, 19 | 2 - этажный |
| 18 | ул. Центральная, 4 | 1-этажный |
| 19 | ул. Центральная, 6 | 1-этажный |
| 20 | ул. Центральная, 7 | 5-этажный |
| 21 | ул. Набережная, 1 | 1-этажный |
| 22 | ул. Набережная, 2 | 1-этажный |
| 23 | ул. Набережная, 5 | 1-этажный |
| 24 | ул. Набережная, 6 | 1-этажный |
| 25 | ул. Набережная, 7 | 2-этажный |
| 26 | ул. Набережная, 8 | 2-этажный |
| 27 | ул. Набережная, 9 | 2-этажный |
| 28 | ул. Набережная, 10 | 2-этажный |
| 29 | ул. Набережная, 11 | 2-этажный |
| 30 | ул. Ленина, 1 | 1-этажный |
| 31 | ул. Ленина, 2 | 1-этажный |
| 32 | ул. Ленина, 3 | 1-этажный |
| 33 | ул. Ленина, 4 | 1-этажный |
| 34 | ул. Ленина, 7 | 1-этажный |
| 35 | ул. Ленина, 19 | 1-этажный |
| 36 | ул. Октябрьская, 1 | 1-этажный |
| 37 | ул. Гагарина, 3 | 1-этажный |
| 38 | ул. Гагарина, 5 | 1-этажный |
| 39 | ул. Строительная, 4 | 1-этажный |
| 40 | ул. Строительная, 6 | 1-этажный |
| 41 | ул. Строительная, 8 | 1-этажный |
| 42 | ул. Школьная, 2 | 1-этажный |
| 43 | ул. Пушкина, 20 | 1-этажный |
| 44 | ул. Пушкина, 21 | 1-этажный |
| 45 | ул. Пушкина, 27 | 2-этажный |
| 46 | ул. Пушкина, 29 | 2-этажный |
| 47 | ул. Пушкина, 34 | 1-этажный |
| 48 | ул. Пушкина, 38 | 2-этажный |
| 49 | ул. Ленина, 35 | 1-этажный |
| 50 | ул. Ленина, 37 | 1-этажный |
| 51 | ул. Чехова, 10 | 1-этажный |
| 52 | ул. Чехова, 15 | 1-этажный |
| 53 | ул. Чехова, 19 | 1-этажный |
| 54 | ул. Чехова, 27 | 2-этажный |
| 55 | ул. Чехова, 29 | 1-этажный |
| 56 | ул. Заречная, 16 | 2-этажный |
| 57 | ул. Заречная, 22 | 2-этажный |
| 58 | ул. Заречная,24 | 2-этажный |
| 59 | ул. Заречная,25 | 2-этажный |
| 60 | ул. Заречная,21 | 2-этажный |
| 61 | ул. Гагарина,19 | 2-этажный |
| 62 | ул. Гагарина ,20 | 2-этажный |
| Объекты социальной инфраструктуры р.п. Кропоткин |
| 63 | ул. Ленина, 9а | клуб, библиотека |
| 64 | ул. Набережная, 4 | музыкальная школа |
| 65 | ул. Заречная, 2б | школа, детский сад |
| Прочие объекты р.п. Кропоткин* |
| 66 | ул. Заречная, 2а | магазин «Теремок» |
| 67 | ул. Заречная, 20 | магазин «Старатель» |
| 68 | ул. Ленина, 9 | Администрация КГП, ЗАО "Витимэнерго" |
| 69 | ул. Ленина, 11 | Почта России, магазин "Смешанные товары" |
| 70 | ул. Ленина, 12 | ЗАО "Светлый" контора |
| 71 | ул. Набережная, 3 | Аптека, Амбулатория, Гараж амбулатории |
| 72 | ул. Пушкина, 34 | ЗАО "Светлый" вахта |
| 73 | ул. Школьная, 8 | Пожарная часть |
| 74 | ул. Центральная, 1а | магазин "Центральный" |

* - в состав прочих объектов входят объекты МУП «Тепловодоцентраль» (администрация, магазины и прочие предприятия).

## б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии в Кропоткинском городском поселении в системах централизованного теплоснабжения представлены в таблице 3. Перспективные объемы потребления будут уменьшены в связи со снижением численности населения.

Таблица 3 – Текущий и прогнозируемый объем отпуска с коллекторов и полезного отпуска тепла БМК МУП «Тепловодоцентраль»

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла в год (отпуск с коллекторов), Гкал | 14605 | 11258 | 11206 | 11155 | 11103 | 11052 | 11000 | 10639 |
| Потребление (полезный отпуск), Гкал | 13265 | 10225 | 10178 | 10132 | 10085 | 10038 | 9991 | 9663 |

В летний период тепло в систему теплоснабжения не предоставляется.

Строящиеся частные жилые дома в п. Светлый оборудуются автономными источниками тепловой энергии.

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя приведен таблице 4.

Таблица 4 - Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено теплоносителя, куб. м. | - | 11298 | 11246 | 11195 | 11143 | 11091 | 11039 | 10677 |
| Потери теплоносителя, куб. м. | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |

Фактический расход теплоносителя в отопительный период установить невозможно, по причине отсутствия приборов учета. Потери теплоносителя приняты нормативные.

## в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют известные отапливаемые объекты, расположенные в производственных зонах. На перспективу изменения производственных зон и их перепрофилирование и прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами не планируются.

## г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по сельскому поселению

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в Кропоткинском городском поселении составляет 6,207 Гкал/(час×кв.км). На перспективу средневзвешенная плотность тепловой нагрузки не изменится

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Кропоткинского городского поселения действует одна теплоснабжающая организация - МУП «Тепловодоцентраль»

Теплоснабжение жилого сектора и административно-бытовых зданий р.п. Кропоткин осуществляется от БМК по температурному графику качественного регулирования 95/70°С. Зона действия БМК представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зона действия БМК

Теплоснабжение жилых и административно-бытовых зданий п. Светлый предусматривается с использованием АИТ. Система централизованного теплоснабжения в п. Светлый отсутствует.

На сегодняшний момент источник теплоснабжения расположен оптимально. На перспективу зона действия существующего источника теплоснабжения меняться не будет.

## б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.

Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электроснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет.

Зона действия индивидуального теплоснабжения не является зоной эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На перспективу планируется увеличение площади индивидуальной жилой застройки. Вся перспективная застройка в п. Светлый относится к зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии.

## в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час)

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 6,0 | 6,0 | 0,03 | 5,97 | 5,45 | 0,55 | -0,03 |
| 2032 | 6,0 | 6,0 | 0,03 | 5,97 | 5,17 | 0,55 | 0,25 |

Таким образом, к 2032 году остается суммарный резерв мощности около 0,25 Гкал/ч.

Существующие по состоянию на 2020 год технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов с учётом их значительного физического износа не установлены.

Согласно СНиП П-35-76 «Котельные установки», аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

## г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Кропоткинского городского поселения нет источников тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения.

## д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета.

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2(м) по таблице 9.1 «Справочника проектировщика. Проектирование тепловых сетей» под ред. А.А.Николаева определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 10% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчет нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100 м. Определяется радиус теплоснабжения по формуле:

, м

где:

- тепловые потери подключаемого трубопровода (10% от годового отпуска тепла), Гкал/год;

- нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м, Гкал/год

Годовой отпуск тепла рассчитывается по формуле:

=, Гкал

где qпот = 5,45– отопительная нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/ч;

toт = -12,9 °С - среднее значение температуры наружного воздуха за отопительный период период;

to = -49 °С – расчетная температура наружного воздуха;

tв = 20 °С – расчетная температура внутреннего воздуха;

n = 267 сут. - продолжительность отопительного периода.

Годовой отпуск тепла составляет 11257,93 Гкал

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Радиусы эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников р.п. «Кропоткин»

| Наименование источника | Протяженность тепловой сети до наиболее удаленного потребителя, км | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| БМК | 1005 | 2127 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя приведен в пункте «б» раздела 1 данной Схемы.

Фактический расход теплоносителя в отопительный период установить невозможно, по причине отсутствия приборов учета. Потери теплоносителя приняты нормативные.

## б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Данные по фактическому часовому расходу теплоносителя отсутствуют

Необходимая аварийная подпитка систем теплоснабжения Кропоткинского городского поселения составляет 2% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей за час – 2,58 куб. м/час.

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Кропоткинского городского поселения

## а) Описание сценариев развития теплоснабжения

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается два сценария развития системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения.

Сценарий № 1, оптимистичный. Будет осуществлены мероприятия по обеспечению надлежащего учета тепловой энергии. Будет обеспечена водоподготовка на БМК. Будут осуществляться мероприятия по замене и капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения надежности и эффективности их функционирования. Будет осуществлен переход на закрытую схему теплоснабжения. Будут проводиться мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения

Сценарий № 2, пессимистичный. Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут реализовываться. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения (текущий ремонт, замена устаревшего оборудования).

## б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

Приоритетным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Кропоткинского городского поселения предлагается принять сценарий № 1, так как в этом случае будет обеспечена надежность систем теплоснабжения, качество теплоснабжения, экономическая эффективность.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Кропоткинского городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В связи с тем, что резерва мощности существующей БМК достаточно для обслуживания жилых зданий и объектов культурно-бытового значения вплоть до 2032 года (согласно данным, предоставленным Администрацией Кропоткинского городского поселения), необходимости в строительстве новой котельной нет. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Кропоткинского городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения отсутствуют.

## б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В Кропоткинском муниципальном образовании в 2016 году осуществлено строительство одной блочно-модульной котельной на 6,0 Гкал/час, покрывающей все потребности поселения в тепловой энергии. В связи с этим, предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, отсутствуют.

## в) Предложения по техническому перевооружению (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Рекомендуется установка приборов учета в котельных и на тепловой сети согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 г. Москва "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" с целью обеспечения учета тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, контроля и регистрации параметров теплоносителя, а так же оперативного обнаружения утечек из тепловой сети.

Рекомендуется устройство системы водоподготовки и очистки воды на блочно-модульной котельной.

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования рекомендуется:

а) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов, является одним из эффективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих экономичность, составить режимную карту котла. Периодичность испытаний – 1 раз в 5 лет.

Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давление и температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее оптимальных режимах.

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.

## г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных отсутствуют, так как в Кропоткинском городском поселении нет данных источников тепловой энергии.

## д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены, так как резервы тепловой энергии в Кропоткинском городском поселении невелики. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не предусмотрены, так как БМК была введена в эксплуатацию в 2016 году и проведения данных мероприятий не требуется.

## е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мер по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено в связи с их неэффективностью (незагруженность в межотопительный период, большой срок окупаемости).

## ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода не планируются, так как данный вид котельных на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.

## з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 41-101-95 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии на 2020 г. и последующие годы от БМК приведен в таблице 7.

Затраты на перевод существующих котельных на повышенный температурный график не планируются.

Таблица 7 – Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающей трубе, °С | Температура сетевой воды в обратной трубе, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| +8 | 60 | 52,3 |
| +7 | 60 | 52,1 |
| +6 | 60 | 51,9 |
| +5 | 60 | 51,7 |
| +4 | 60 | 51,5 |
| +3 | 60 | 51,4 |
| +2 | 60 | 51,1 |
| +1 | 60 | 50,9 |
| 0 | 60 | 50,7 |
| -1 | 60 | 50,4 |
| -2 | 60 | 50,2 |
| -3 | 60 | 50 |
| -4 | 60 | 49,8 |
| -5 | 60 | 49,6 |
| -6 | 60 | 49,4 |
| -7 | 60 | 49,2 |
| -8 | 60 | 49 |
| -9 | 60 | 48,8 |
| -10 | 60 | 48,5 |
| -11 | 60 | 48,4 |
| -12 | 60,5 | 48,7 |
| -13 | 61,5 | 49,3 |
| -14 | 62,6 | 50 |
| -15 | 63,6 | 50,7 |
| -16 | 64,7 | 51,3 |
| -17 | 65,7 | 52 |
| -18 | 66,8 | 52,3 |
| -19 | 67,8 | 53,2 |
| -20 | 68,8 | 53,9 |
| -21 | 69,8 | 54,5 |
| -22 | 70,8 | 55,2 |
| -23 | 71,8 | 55,9 |
| -24 | 72,8 | 56,4 |
| -25 | 73,8 | 57,1 |
| -26 | 74,8 | 57,7 |
| -27 | 75,8 | 58,3 |
| -28 | 76,8 | 58,9 |
| -29 | 77,8 | 59,6 |
| -30 | 78,8 | 60,1 |
| -31 | 79,7 | 60,7 |
| -32 | 80,7 | 61,3 |
| -33 | 81,7 | 61,9 |
| -34 | 82,6 | 62,5 |
| -35 | 83,7 | 63 |
| -36 | 84,7 | 63,8 |
| -37 | 85,3 | 64,2 |
| -38 | 86,5 | 64,9 |
| -39 | 87,4 | 65,4 |
| -40 | 88,4 | 66,5 |
| -41 | 89,4 | 66,6 |
| -42 | 90,3 | 67,2 |
| -43 | 91,2 | 67,9 |
| -44 | 92,2 | 68,3 |
| -45 | 93,1 | 68,9 |
| -46 | 94,1 | 69,1 |
| -47 | 95 | 70 |

## и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность по каждому источнику тепловой энергии приведена в пункте «а» части 6 Обосновывающих материалов к данной Схеме.

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии позволяет обеспечить существующие потребности городского поселения в тепловой энергии.

## к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция, строительство и модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматриваются, так как существует только одна зона теплоснабжения.

## б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах Кропоткинского городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют.

## в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют, так как в Кропоткинском городском поселении существует лишь один источник централизованного теплоснабжения.

## г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция.

Преимуществом труб в ППУ изоляции являются высокотехнологичные характеристики пенополиуретана. Пенополиуретан отличается прочностью, изностойкостью, устойчивостью к набуханию, обеспечивает высокую сохранность тепла, нежели чем изоляция из минеральной ваты.

Трубы в ППУ изоляции надежны, устойчивы к коррозии и обеспечивают низкие тепловые потери при транспортировке теплоносителя. Применение труб в ППУ изоляции позволяет увеличить срок использования трубопроводов до 50 лет, что превышает срок службы обычных труб. Экономическим преимуществом применения труб в ППУ изоляции является сокращение сроков укладки тепловых сетей в 3 раза, снижение затрат на обслуживание в 9 раз, а на ремонтные работы - в 3 раза.

Потери тепла в системе определить невозможно, так как аттестованные узлы учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии и у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

При строительстве новых тепловых сетей и проведении ремонтных работ по замене трубопроводов тепловой сети системы теплоснабжения рекомендуется использовать предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (далее - предизолированные трубы).

- покрытия на стальную трубу под изоляцию.

В результате наладочного расчета подбираются дросселирующие устройства (шайбы), обеспечивающие распределение теплоносителя между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.

Основное преимущество использования дроссельных щайб – дешевизна. Основной недостаток – дальнейшая настройка или подстройка системы производится только заменой дроссельных шайб с разборкой узла установки шайб.

Другим вариантом является установка балансировочных клапанов. Преимуществом балансировочного клапана перед дроселлирующей шайбой являются:

- дросселирующая шайба имеет постоянное гидравлическое сопротивление, а на балансировочном клапане его можно изменять, посредствам регулировки маховика, например в связи изменения проходного сечения стальных труб с течением времени, поэтапной сдачей в эксплуатацию;

- намного меньшая вероятность засора и ликвидация его без длительной остановки системы.

Для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция. Замена материала изоляции тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя.

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы тепловых сетей рекомендуется:

а) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя;

б) Проведение периодических испытаний компенсационной способности теплосети. В процессе эксплуатации тепловых сетей температура теплоносителя постоянно меняется в соответствии с изменением температуры наружного воздуха (при центральном качественном регулировании). Это вызывает температурные деформации трубопроводов, которые могут привести к разрушению теплопровода. Для того чтобы в течение отопительного периода такие явления не наблюдались, необходимо заранее испытать компенсационную способность теплосети при максимальной температуре теплоносителя. Испытания должны проводиться не реже чем 1 раз в 2 года, непосредственно перед окончанием отопительного сезона;

в) Проведение испытаний на тепловые потери с целью определения качества тепловой изоляции и для установления норм тепловых потерь. Испытания водяных теплопроводов проводят при постоянной температуре воды, замеряя расходы и температуру воды в начале и конце испытываемых участков сети. Испытания проводят при отключенных потребителях; циркуляция осуществляется через открытые перемычки в конце сети. Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях следует проводить не реже чем 1 раз в 5 лет.

г) Проведение гидравлических испытаний для определения действительных гидравлических характеристик трубопроводов. Гидравлические испытания следует проводить не реже одного раза в 5 лет.

д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В результате анализа тепловых потерь в тепловых сетях от теплогенерирующих источников городского поселения, определена необходимость реконструкции тепловых сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями. Необходимо техническое перевооружение (перекладка) отдельных участков тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации (в частности по результатам технического диагностирования).

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют, приведены в пункте «б» раздела 8 данной Схемы.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Кропоткинского городского поселения присутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). С учетом требований законодательства в Кропоткинском городском поселении планируется осуществить переход на закрытую систему горячего водоснабжения. Население, муниципальные учреждения и предприятия в Кропоткинском городском поселении в настоящий момент снабжаются по открытой системе водоснабжения, планируется их перевод на закрытую систему водоснабжения.

Для реализации данного решения предлагается реализация следующих мероприятий:

- реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП) потребителей;

- реконструкция внутренней системы горячего водоснабжения (разводки ГВС) в жилых многоквартирных и индивидуальных домах, у потребителей прочей и бюджетной сферы;

- строительство центральных тепловых пунктов в целях обеспечения группы потребителей горячим водоснабжением;

Поставка горячей воды должна осуществляться посредством нагрева холодной водопроводной воды теплоносителем через теплообменники ГВС с применением устройств автоматического поддержания температуры горячей воды на заданном уровне.

Преобразование параметров теплоносителя и его циркуляция в системах отопления осуществляется специальным оборудованием.

## б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

## а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В качестве основного и резервного топлива в БМК используется твердое топливо (каменный уголь). Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии составляет 226,7 кг.у.т./Гкал. Существующие и перспективные топливные балансы по видам основного и резервного топлива представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Топливные балансы для БМК по видам основного и резервного топлива

| Год | Расход натурального топлива, уголь – т. | Расход условного топлива, т у.т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива, уголь, т. | Нормативный неснижаемый запас топлива, уголь, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 3247,0 | 2441,7 | 4610,8 | - |
| 2032 | 3068,6 | 2307,5 | 4357,8 | - |

Завоз топлива осуществляется сезонно в летний период и нормативный неснижаемый запас топлива для организации не рассчитывается (п. 23 Порядок № 377).

БМК по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (согласно СП 74.13330) относится к котельным первой категории, так как является единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения и обеспечивает тепловой энергией в том числе и потребителей первой категории. В котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории:

## б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии на территории Кропоткинского городского поселения, описаны в пункте «в» раздела 8 данной Схемы.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории Кропоткинского городского поселения экономически нецелесообразно, и на перспективу не планируется.

## в) Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива

В качестве основного и резервного топлива в БМК используется твердое топливо (каменный уголь, Черемховское месторождение). Средний калорийный эквивалент для пересчета одной тонны (тысячи м3) натурального топлива в условную единицу составляет 0,752.

Особенности характеристик топлива

Таблица 9

| Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| каменный уголь | уд. теплота сгорания | 3150-3200 ккал/кг |
|  | плотность | 1200-1500 кг/м3 |

## г) Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения в сельском поселении

Единственным видом основного топлива, потребляемым источниками тепловой энергии на территории Кропоткинского городского поселения, является каменный уголь Черемховского месторождения.

## д) Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса Кропоткинского городского поселения является поддержание запасов топлива на БМК и поддержание работоспособности топливного хозяйства.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе периода действия данной Схемы представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и моджернизацию источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, всего, тыс. руб. | Ориентировочный объём инвестиций для реализации мероприятия по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 -2032 |
| 1 | Проектирование, монтаж, наладка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в здании БМК | Обеспечение надлежащего контроля, оперативное устранение утечек. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка системы водоподготовки и очистки воды на блочно-модульной котельной | Обеспечение надлежащего качества воды в СЦТ | 1031,00 | 0,00 | 1031,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проведение режимно-наладочных испытаний на БМК | Выявление проблем, составление режимных карт котлов. | 648,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 324,00 |
| 4 | Замена уплотнителя на БМК | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ревизия, замена, ремонт оборудования на котельной БМК на твердом топливе, мощностью 6,0 Гкал (ревизия теплообменников, сетевых насосов, дымососов и другого оборудования) | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | 3179,00 | 500,00 | 2193,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 324,00 |

Точная стоимость работ и объем необходимых инвестиций по годам будут известны после составления проектно-сметной документации.

## б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе периода действия данной Схемы представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, всего, тыс. руб. | Ориентировочный объём инвестиций для реализации мероприятия по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 -2032 |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии у потребителей | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения, повышение экономической эффективности | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение тепловых испытаний сетей | Определение качества теплоизоляции, установление норм тепловых потерь | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 64,00 |
| 3 | Проведение гидравлических испытаний сетей | Определения действительных гидравлических характеристик трубопроводов | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 |
| 4 | Проведение испытаний компенсационной способности теплосети | Выявление неисправностей в компенсационных устройствах | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 60,00 |
| 5 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК47-ТК57 | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | 2233,70 | 2233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК21-ТК66-ТК67-ТК68 | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | 1254,90 | 1254,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК57- ТК58 | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | 1098,70 | 1098,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении по ул.Строительная д.2-8 | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | 1319,80 | 1319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК77-ТК78-ТК80 | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | 1686,40 | 1686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК27-ул.Набережная д.11 | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | нет данных | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Замена аварийного участка тепловой сети в трехтрубном исполнении диаметром 76 мм (ХВС диаметром 40) от магистрали до ввода в здание «Школа» | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Замена аварийных участков тепловой сети в трехтрубном исполнении (подземка) диаметром 50 мм (ХВС 25 мм) от колодца до ввода в дом по ул.Заречная №5,6 | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ремонт тепловой сети (подача) диаметром 159мм. на участке тепловой сети по ул. Заречная 10, - снятие временно установленных хомутов, приваривание стальных накладок. | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Замена аварийного участка тепловой сети по ул.Центральная д.7 (подача-обратка) | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Замена запорной арматуры в тепловых колодцах: Заречная 5: д.50- 2 шт; д.25 – 1 шт. Заречная 12: д.40 -2 шт; д.25 – 1 шт. Заречная 14: д.40 – 2 шт; д.25 - 1 шт. Заречная 11: д. 76 – 1 шт. Заречная 24: д. 32 -2 шт., д.25-1шт Заречная 17: д.15-2 шт. | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ремонт изношенных коробов теплотрасс и утепление участков тепловой и канализационной сети | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Замена аварийного участка тепловой сети ул.Заречная д.16 разводка по дому (подвал), замена участка теплотрассы от ул.Заречная, 21 до магазина «Старатель» | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена аварийного участка тепловой сети от магазина Теремок до колодца | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ремонт участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от водокачки до емкости на ул.Гагарина | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Подготовка тепловых сетей с выполнением регламентных работ по промывке и опрессовке к отопительному сезону | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ревизия запорной арматуры (задвижек) на сетях тепло-водоснабжения | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | средства МУП | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Капитальный ремонт инженерных сетей 8-ми кв.жилого дома по ул. Заречная д.19 в п. Кропоткин | Обеспечения надежности и качества раобты системы теплоснабжения | нет данных | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Оформление тепловых сетей в собственность администрации | Обеспечение надлежащего контроля и учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | - | 7906,50 | 7593,50 | 30,00 | 37,00 | 0,00 | 82,00 | 164,00 |

## в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в Кропоткинском городском поселении не планируется, предложения по величине инвестиций отсутствуют.

## г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе периода действия данной Схемы представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, всего, тыс. руб. | Ориентировочный объём инвестиций для реализации мероприятия по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 -2032 |
| 1 | Реконструкция внутренней системы горячего водоснабжения (разводки ГВС) в жилых многоквартирных и индивидуальных домах, у потребителей прочей и бюджетной сферы |  | 33390,00 | 0,00 | 0,00 | 33390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | обустройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей с установкой теплообменного оборудования для приготовления горячей воды |  | 9024,00 | 0,00 | 0,00 | 9024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | строительство центральных тепловых пунктов в целях обеспечения группы потребителей горячим водоснабжением. |  | 4512,00 | 0,00 | 0,00 | 4512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | - | 46926,00 | 0,00 | 0,00 | 46926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Точная стоимость работ и объем необходимых инвестиций по годам будут известны после составления проектно-сметной документации.

## д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

рок окупаемости мероприятий (С) определяется по формуле:

С=К/Э (лет), где

К - капитальные затраты, млн. руб.;

Э - годовая экономия, млн. руб.

Экономия должна достигаться за счет:

• снижения коррозионного износа трубопроводов тепловых сетей;

• снижения теплопотерь в тепловых сетях;

• Снижение себестоимости производства тепловой энергии;

Срок окупаемости замены участков тепловых сетей – 2,3 года.

Срок окупаемости установки ИТП – 5,6 лет.

Экономия достигается за счет:

• возможности потребителя управлять услугой (недопущение «перетопов»);

• организации 100% учета отпускаемого и потребляемого энергоресурса;

• эффективного использования тепловой энергии потребителями;

• стабильного гидравлического режима теплосети;

• снижения коррозионного износа трубопроводов тепловых сетей;

• снижения теплопотерь в теплосети.

## е) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период (2019 г.) составила 9957, 4 тыс. рублей.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)

## а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Единственной теплоснабжающей организацией на территории Кропоткинского городского поселения является МУП «Тепловодоцентраль».

Статус единой гарантирующей организации в сфере централизованного теплоснабжения присвоен МУП «Тепловодоцентраль» 27 января 2016 года на основании Постановления об определении единой гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории Кропоткинского муниципального образования.

## б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Реестр зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 13.

Таблица 13 - Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование теплоисточника | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | МУП «Тепловодоцентраль» «Тепловодоцентраль» |

## в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, который установлен правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

б) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих установленным критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

## г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки данной Схемы теплоснабжающими организациями заявкок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавалось.

## д) Реестр систем теплоснабжения

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень

систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в пункте «д» раздела 10 данной Схемы.

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел содержит сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в Схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

В связи с тем, что на территории Кропоткинского городского поселения существует только 1 источник тепловой энергии (БМК), данный раздел не разрабатывался.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Кропоткинского городского поселения имеются бесхозяйные тепловые сети протяженностью 2 743,0 метров. Ведется процесс оформления данных сетей в собственность администрации. В качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания выявленных бесхозных сетей до признания на них права собственности определена МУП «Тепловодоцентраль».

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Иркутской области и Бодайбинского района, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Кропоткинского городского поселения

## а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На текущий момент на единственном источнике теплоснабжения в Кропоткинском городском поселении основным топливом является каменный уголь, вследствие невысокой численности городского поселения решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.

## б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии в Кропоткинском городском поселении отсутствуют.

## в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка (разработка) программы газификации Кропоткинского городского поселения в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

## г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Кропоткинского городского поселения не предусмотрено.

## д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству на территории Кропоткинского городского поселения генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной Схемой не предполагается.

## е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Так как сети теплоснабжения и водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения проложены совместно (трехтрубная прокладка), перекладка участков сети теплоснабжения означает также перекладку соответствующих участков сети водоснабжения.

## ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Кропоткинского городского поселения

Индикаторы развития системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Индикаторы развития системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения

| № п/п | Индикатор развития | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации Схемы | На конец реализации Схемы |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт./год | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт./год | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у. т./Гкал | 0,2267 | 0,2267 |
| 4 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 90,8 | 90,8 |
| 5 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Кропоткинского городского поселения) | % | 0 | 0 |
| 6 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 7 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 8 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |
| 9 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | - | - |
| 10 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 13 | 15 |
| 11 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0 | 0 |
| 12 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | шт. | 0 | 0 |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством, однако региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.

В рамках данной Схемы теплоснабжения предполагается, что финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Схемы теплоснабжения, обеспечиваются за счет бюджета Кропоткинского городского поселения, бюджета Бодайбинского муниципального района, бюджета Иркутской области и внебюджетных источников. Заложения стоимости данного мероприятия в тариф на услуги теплоснабжения в Кропоткинском городском поселении не планируется, ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации приоритетного сценария перспективного развития систем теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не ожидается.

По вышеуказанной причине тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Кропоткинского городского поселения не рассчитывались.

Оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей не проводилось.

# Библиографический список

1. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

4. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

5. Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

6. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»;

7. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

8. Экспресс анализ эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения № 6, 2006 г., с. 36-38.