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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2026 г.                                                        п. Кропоткин                                                          № 128-п 


	Об утрате статуса единой гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории Кропоткинского муниципального образования



[bookmark: sub_1]В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года  №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Кропоткинского городского поселения от 06 июля 2026 года № 117-п «Об изъятии муниципального имущества, закрепленного  на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоцентраль», в муниципальную казну»,   руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоцентраль», утратившим статус единой гарантирующей организации в сфере централизованного теплоснабжения Кропоткинского муниципального образования.
2. Внести изменения в схему теплоснабжения Кропоткинского городского поселения в части утраты статуса Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоцентраль» единой гарантирующей организации в сфере централизованного теплоснабжения Кропоткинского муниципального образования. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального 
образования                                                                                                                                               О.В. Коробов   



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2026 г.                                                       п. Кропоткин                                                               № 129-п 


	Об определении единой гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории Кропоткинского муниципального образования



В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Присвоить статус единой теплоснабжающей организации на территории Кропоткинского муниципального образования Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (ОГРН 1223800022445 ИНН 38082800001 КПП 380801001). 
2. В течение трех дней направить настоящее постановление гарантирующей организации- Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Теплоснабжающая Компания».  
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального 
образования                                                                                                                                            О.В. Коробов 
  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2026 г.                                                       п. Кропоткин                                                          № 130-п 


	Об утрате статуса единой гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кропоткинского муниципального образования



      В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6, статьями 8 и 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кропоткинского городского поселения от 06 июля 2026 года № 117-п «Об изъятии муниципального имущества, закрепленного  на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоцентраль», в муниципальную казну»,   руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоцентраль», утратившим статус единой гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кропоткинского муниципального образования.
2. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения Кропоткинского городского поселения в части утраты статуса Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоцентраль» единой гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кропоткинского муниципального образования. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального 
образования                                                                                                                                          О.В. Коробов   


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2026 г.                                                          п. Кропоткин                                                            № 131-п 


	Об определении единой гарантирующей организации в сфере в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кропоткинского муниципального образования



      В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6, статьями 8 и 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Присвоить статус единой гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории Кропоткинского муниципального образования Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (ОГРН 1223800022445 ИНН 38082800001 КПП 380801001). 
2. Присвоить статус единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории Кропоткинского муниципального образования Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодоцентраль» (ОГРН 1153850019663 ИНН 3802017156 КПП 380201001).
3. В течение трех дней направить настоящее постановление гарантирующим организациям- Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Теплоснабжающая Компания» и Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодоцентраль».    
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального    
образования                                                                                                                                               О.В. Коробов   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2026 г.                                                    п. Кропоткин                                                               № 132-п



            
О внесении изменений в схему теплоснабжения
Кропоткинского городского поселения
Бодайбинского муниципального района 
Иркутской области до 2032 года 
(актуализация на 2027 год), утвержденную 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения
№ 116-п от 30.06.2026г.


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации Кропоткинского городского поселения № 128-п от 03.08.2026 г. «Об утрате статуса единой гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории Кропоткинского муниципального образования»,   руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области до 2032 года (актуализация на 2027 год), утвержденную постановлением администрации Кропоткинского городского поселения № 116-п от 30.06.2026г. изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети «Интернет».      
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального
образования                                                                                                                                                  О.В. Коробов    


Приложение
к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения
от 03.08.2026 № 132-п


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ БОДАЙБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2032 ГОДА
(Актуализация на 2027 г.)






















ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ	7
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8
РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»	10
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10
б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	11
в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	11
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	12
РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	13
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14
г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	16
д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	16
РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»	19
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	19
б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	19
РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	20
а) описание сценариев развития теплоснабжения	20
б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения	20
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	21
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	21
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ж) меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	21
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[bookmark: _Toc187738230]ВВЕДЕНИЕ
Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 
Проект схемы состоит из двух основных разделов: 
· утверждаемая часть;
· обосновывающие материалы. 
Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 февраля 2024 года) «О теплоснабжении»;
· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 10 января 2023г.);
· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;
· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· [bookmark: _Hlk161388533]Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 20 декабря 2022 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2023 года);
· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
· Генеральный план Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области.
[bookmark: sub_1218]Схема теплоснабжения Кропоткинского городского поселения разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
[bookmark: _Toc413761056][bookmark: _Toc451855647][bookmark: _Toc522026831][bookmark: _Toc187738231]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кропоткинское муниципальное образование (городское поселение) расположено в центральной и восточной части территории Бодайбинского муниципального района. Оно граничит с юга с Бодайбинским муниципальным образованием, с юго-запада и запада - с Артемовским муниципальным образованием, с северо-запада, севера, северо-востока и с востока - с Жуинским муниципальным образование (все - Муниципальное образование города Бодайбо и района, Иркутская область), с юго-востока - с Каларским муниципальным районом Забайкальского края.
Кропоткинское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Бодайбинского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Бодайбинского района Иркутской области». В Кропоткинское муниципальное образование входят рабочий поселок Кропоткин со статусом городского населенного пункта и сельский населенный пункт - п. Светлый. Административным центром муниципального образования является р.п. Кропоткин.
По данным администрации муниципального образования численность жителей на 01.01.2024 г. составляла 1042 чел. Территория Кропоткинского городского поселения в границах муни-ципального образования, установленных законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 67-оз, составляет 1 459 362,5 га, средняя плотность населения – около 0,07 чел/км2, что существенно ниже, чем в среднем по Иркутской области.
В XIX веке территория Кропоткинского поселения входила в состав Якутской области. На рубеже XIX-ХХ веков в составе Ленского горного округа она была передана Иркутской губернии и вошла в Киренский округ (с 1901 г. - уезд). В 1921 г. в составе Иркутской губернии образован Бодайбинский уезд, который в 1924 г. был преобразован в Бодайбинский золотопромышленный район (центр - г. Бодайбо). В 1926 г. территория Бодайбинского муниципального района, в том числе и Кропоткинского городского поселения, вошла в состав Иркутского округа Сибирского края. В 1930 г. окружное деление было упразднено, и Бодайбинский район был непосредственно подчинен г. Иркутску - центру Восточно-Сибирского края (с 1936 г. - Восточно-Сибирской области, с 1937 г. - Иркутской области).
Территория и состав поселения неоднократно корректировались, в окончательном виде границы Кропоткинского городского поселения были определены Законом Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Бодайбинского района Иркутской области».
Кропоткинское городское поселение расположено в пределах Витимо-Патомского нагорья, в лесной зоне междуречья рек Вача, Ныгри, Хомолхо, Нечера, Жуя и др., с высотой рельефа от 600 до 1 500 м. Рельеф местности пересеченный, горный с общим уклоном к реке Жуя, с наличием сплошной вечной мерзлоты и ледников, что не способствует размещению жилой и общественной застройки.
Транспортно-географическое положение муниципального образования можно охарак-теризовать как окраинно-периферийное. Территория поселения расположена в зоне суровых климатических условий Крайнего Севера, удалена от важнейших социально-экономических центров и ареалов расселения области. Транспортная связь с районным центром осуществляется только автомобильным транспортом. Расстояние от административного центра поселения - р.п. Кропоткин до г. Бодайбо составляет 130 км, до ближайшей железнодорожной станции Таксимо, участка БАМ Северобайкальского отделения Восточно-Сибирской железной дороги - 339 км. Расстояние от железнодорожной станции Таксимо до г. Иркутска по железной дороге - 2 138 км.
Кропоткинское муниципальное образование входит в состав Бодайбинской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру - г. Бодайбо, с которым поддерживает культурно-бытовые и трудовые связи.
В качестве центра муниципального образования р.п. Кропоткин осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного сельского населенного пункта, п. Светлый, с численностью населения 27 чел. Связь с п. Светлый осуществляется по автомобильной дороге Кропоткин-Светлый протя-женностью 62 км.
Характеристика процесса теплоснабжения
Существующая система теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области включает в себя: 
1 Блочно-модульная котельная.
Котельная отапливает объекты социальной сферы, население и прочие потребители.
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 
· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 
· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 
· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 
· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 
Основным потребителем тепловой энергии является население. 
Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 
[bookmark: _Toc187738232]РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения:
– первая очередь (1 этап) – 2024-2029 гг.;
– расчетный срок (2 этап) – 2030-2032 гг.
[bookmark: sub_26][bookmark: _Toc187738233]а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
[bookmark: _Hlk152934159]«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 
Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Кропоткинского городского поселения является генеральный план.
 Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2032 г. принят по данным Администрации Кропоткинского городского поселения.
В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:
- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;
- создание условий для жилищного строительства;
- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.
Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Кропоткинского городского поселения Генерального плана.
При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.
Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.
[bookmark: sub_27][bookmark: _Toc187738234]б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.1, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.2.
Таблица 1.1
Прирост и убыль тепловой нагрузки
	№ п/п
	Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2032

	1
	Прирост тепловой нагрузки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Жилищный фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 1.2
Перспективные тепловые нагрузки
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2032

	1
	Блочно-модульная котельная 
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3



[bookmark: _Toc187738235]в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
[bookmark: sub_16]По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
[bookmark: _Toc27600244][bookmark: _Toc187738236]г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	Блочно-модульная котельная 
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55




[bookmark: _Toc187738237]РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
[bookmark: sub_30][bookmark: _Toc187738238]а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
-	Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
-	Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
-	Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
-	Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
-	Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;
-	Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Централизованным теплоснабжением от котельной обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Кропоткинского городского поселения.
Зоны обслуживания представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Зоны обслуживание источников тепла
	Наименование котельной
	Потребители
	Нагрузка, Гкал/ч

	Блочно-модульная котельная 
	п. Кропоткин
	3,3





[bookmark: sub_31][bookmark: _Toc187738239]б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
[bookmark: sub_32]Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.
В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. 
Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.
Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.
В случае реализации планов по газификации Кропоткинского городского поселения децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
[bookmark: _Toc187738240]в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Кропоткинского городского поселения представлены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2
[bookmark: _Hlk187736989]Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной БМК, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	отопление, Гкал/ч
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	отопление, Гкал/ч
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0



 


[bookmark: sub_33][bookmark: _Toc187738241]г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Кропоткинского городского поселения, отсутствует. 
[bookmark: _Toc187738242]д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:
Котельная, осуществляющая теплоснабжение 1 потребителя;
Котельная, вырабатывающая тепловую энергию исключительно для собственного потребления;
Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


Где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;
П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельной.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

 .
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Кропоткинского городского поселения приводятся в таблице. 
Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.
Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Источник тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч
	Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	
	
	
	
	2024 г.
	2029 г.
	2032 г.

	Блочно-модульная котельная
	6,0
	3,3
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2



Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
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[bookmark: sub_17][bookmark: _Toc187738243]РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
[bookmark: sub_45][bookmark: _Toc187738244]а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Водоподготовительные установки отсутствуют.
[bookmark: sub_46][bookmark: _Toc187738245]б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 


[bookmark: sub_18][bookmark: _Toc187738246]РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
[bookmark: sub_48][bookmark: _Toc187738247]а) описание сценариев развития теплоснабжения
[bookmark: sub_49]В мастер-плане схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения года были сформированы два основных варианта:
Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.
Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Кропоткинского городского поселения. 
Объемы строительства/реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Год строительства/ реконструкции
	Условный диаметр, мм

	БМК
	ТК 39
	До стр. 2В
	59
	2026
	40

	БМК
	ТК 8
	ТК 14
	314
	2026
	108

	БМК
	ТК 65
	ТК 83
	360
	2026
	76

	БМК
	ТК 22
	ТК 24
	163
	2027
	100

	БМК
	ТК 24
	ТК 27-33
	584
	2027
	100

	БМК
	ТК 3
	ТК 10
	665
	2027
	108

	БМК
	ТК 39
	ТК 45
	307
	2027
	100

	БМК
	ТК 21
	ТК 68
	167
	2028
	76

	БМК
	ТК 15
	ТК 19
	135
	2028
	40

	БМК
	ТК 77
	ТК 80
	357
	2029
	108

	БМК
	БМК
	ТК 3
	164
	2029
	112


Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.
Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельной и переключение всех абонентов на новые котельные.
[bookmark: _Toc187738248]б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения
[bookmark: sub_19]Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Кропоткинского городского поселения экономически не целесообразен.
В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.   
[bookmark: _Toc187738249]РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
[bookmark: sub_58][bookmark: _Toc187738250]а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях п. Кропоткин, не предусматривается.
[bookmark: sub_59][bookmark: _Toc187738251]б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: sub_60][bookmark: _Toc187738252]в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Мероприятия не предусматриваются.
[bookmark: sub_61][bookmark: _Toc187738253]г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельной
На территории Кропоткинского городского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.
[bookmark: sub_62][bookmark: _Toc187738254]д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
На территории Кропоткинского городского поселения меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, отсутствуют.
[bookmark: sub_1106][bookmark: _Toc187738255]е) меры по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельной на территории Кропоткинского городского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: sub_1117][bookmark: _Toc187738256]ж) меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
В системе теплоснабжения Кропоткинского городского поселения источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.
[bookmark: sub_1118][bookmark: _Toc187738257]з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.
Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 95/70, параметры по давлению остаются неизменными.
[image: ]
Рисунок 5.1. Температурный график котельной

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: sub_1119][bookmark: _Toc187738258]и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
В таблице 5.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.
Таблица 5.1
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная 
	6,0
	6,0



[bookmark: sub_11110][bookmark: _Toc187738259]к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
[bookmark: sub_20][bookmark: _Toc187738260]РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
[bookmark: sub_1121][bookmark: _Toc187738261]а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.
[bookmark: sub_1122][bookmark: _Toc187738262]б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Мероприятия по данному пункту на территории Кропоткинского городского поселения не предусматриваются.
[bookmark: sub_1123][bookmark: _Toc187738263]в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
[bookmark: sub_1124][bookmark: _Toc187738264]г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной
Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной, отсутствуют.
[bookmark: sub_1125][bookmark: _Toc187738265]д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Настоящей схемой теплоснабжения в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланирована реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1
Мероприятия по модернизации сетей и объектов на них
	[bookmark: _Hlk187669360]Наименование
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Год строительства/ реконструкции

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 39
	До стр. 2В
	59
	2026

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 8
	ТК 14
	314
	2026

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 65
	ТК 83
	360
	2026

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 22
	ТК 24
	163
	2027

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 24
	ТК 27-33
	584
	2027

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 3
	ТК 10
	665
	2027

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 39
	ТК 45
	307
	2027

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 21
	ТК 68
	167
	2028

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 15
	ТК 19
	135
	2028

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 77
	ТК 80
	357
	2029

	Модернизация участка тепловой сети.
	БМК
	ТК 3
	164
	2029




[bookmark: sub_21][bookmark: _Toc187738266]РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
[bookmark: sub_65][bookmark: _Toc187738267]а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: sub_66]Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.
Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.
Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:
· в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;
· существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.
Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:
· снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественноколичественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;
· снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;
· снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
· кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:
· проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
· приобретение оборудования;
·  строительство.
В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ подлежат переводу на закрытую схему горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя, потребители, подключенные к тепловым сетям ресурсоснабжающей организации 
Для организации закрытой схемы ГВС необходимо: 
- установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты (ИТП) с теплообменниками ГВС; 
- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением по 1-й категории надежности; 
- во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, выполнить замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.
[image: ]
Рисунок 7.1. Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления.
На территории Кропоткинского городского поселения применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривается.
Необходимо проведение гидравлического расчета тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
[bookmark: _Toc187738268]б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: sub_22]На территории Кропоткинского городского поселения применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривается.
Необходимо проведение гидравлического расчета тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.


[bookmark: _Toc187738269]РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
[bookmark: sub_1141][bookmark: _Toc187738270]а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Основным видом топлива на котельной в перспективе до 2032 года предполагается сохранить – уголь.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.6.
[bookmark: sub_1142]
Таблица 8.1
[bookmark: sub_10454]Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	11967,827
	11967,827
	11967,827
	11967,827
	11967,827
	11967,827
	11967,827


[bookmark: sub_10455]
Таблица 8.2
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5


[bookmark: sub_10456]
Таблица 8.3
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	2686,56
	2686,56
	2686,56
	2686,56
	2686,56
	2686,56
	2686,56


 
[bookmark: sub_10457]

Таблица 8.4
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	3418,01
	3418,01
	3418,01
	3418,01
	3418,01
	3418,01
	3418,01


[bookmark: sub_10458] 
Таблица 8.5
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 
[bookmark: sub_10459]Таблица 8.6
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 



[bookmark: _Toc187738271]б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива на перспективу остается уголь.
[bookmark: _Toc27600280][bookmark: _Toc187738272]в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельной является – уголь.
[bookmark: _Toc27600281][bookmark: _Toc187738273]г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающий в п. Кропоткин вид топлива – уголь.
[bookmark: _Toc27600282][bookmark: _Toc187738274]д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Изменение основного вида топлива на котельной не предусматривается.
[bookmark: sub_23][bookmark: sub_1151][bookmark: _Toc187738275]РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»
[bookmark: _Toc187738276]а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.
[bookmark: _Toc187738277]б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.



Таблица 9.1
[bookmark: _Hlk152933824]Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб. (с учетом НДС)
	[bookmark: sub_1152][bookmark: _Hlk153528450]№ п/п
	Наименование мероприятия
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Кропоткинское городское поселение

	1
	Мероприятия не предусмотрены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Кропоткинское городское поселение

	2
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 39 До стр. 2В, протяженностью 59 м., d-40мм
	
	
	560,5
	
	
	
	
	
	

	3
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 8 - ТК 14, протяженностью 314 м. d-108 мм
	
	
	2983,0
	
	
	
	
	
	

	4
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 65 - ТК 83, протяженностью 360 м. d-76 мм
	
	
	3420,0
	
	
	
	
	
	

	5
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 22 - ТК 24, протяженностью 163 м. d-100 мм
	
	
	
	1548,5
	
	
	
	
	

	6
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 24 - ТК 27-33, протяженностью 584 м. d-100 мм
	
	
	
	5548,0
	
	
	
	
	

	7
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 3 - ТК 10, протяженностью 665 м. d-108 мм
	
	
	
	617,5
	
	
	
	
	

	8
	Модернизация участка тепловой сети. Участок ТК 39 - ТК 45, протяженностью 307 м. d-100 мм
	
	
	
	2916,5
	
	
	
	
	

	9
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 21 - ТК 68, протяженностью 167 м. d-76 мм
	
	
	
	
	1586,5
	
	
	
	

	10
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 15 - ТК 19, протяженностью 135 м. d-40 мм
	
	
	
	
	1282,5
	
	
	
	

	11
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 77 - ТК 80, протяженностью 357 м. d-108 мм
	
	
	
	
	
	3391,5
	
	
	

	12
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от БМК - ТК 3, протяженностью 164 м. d-112 мм
	
	
	
	
	
	1558,0
	
	
	



[bookmark: sub_1153][bookmark: _Toc187738278]в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.
[bookmark: sub_1154][bookmark: _Toc187738279]г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
[bookmark: sub_1155]На территории Кропоткинского городского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.
[bookmark: _Toc187738280]д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.
В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:
· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;
· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 
· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;
· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.
В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.
При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.
В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.
[bookmark: _Toc27600289][bookmark: _Toc187738281]е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки и базовый период актуализации отсутствует.
[bookmark: sub_24][bookmark: _Toc187738282]РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 
[bookmark: sub_1171][bookmark: _Toc187738283]а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: sub_1172]На территории Кропоткинского городского поселения ЕТО не утверждена.
[bookmark: _Toc187738284]б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: sub_1173]На территории Кропоткинского городского поселения ЕТО не утверждена.
[bookmark: _Toc187738285]в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 
Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории села, поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 
[bookmark: sub_1174][bookmark: _Toc187738286]г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: sub_1175]Информация о поданных заявках отсутствует.
[bookmark: _Toc187738287]д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».
В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Кропоткинского городского поселения представлен в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Блочно-модульная котельная
	ООО «Сибирская Теплоснабжающая компания»»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808



[bookmark: sub_1411][bookmark: _Toc187738288]РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
В Кропоткинском городском поселении теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепловой энергии.

[bookmark: sub_1412][bookmark: _Toc187738293]
РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
На момент актуализации схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Кропоткинского городского поселения не выявлены.

[bookmark: sub_1413][bookmark: _Toc187738294]РАЗДЕЛ 13 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»
[bookmark: sub_98][bookmark: _Toc187738295]а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.
В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.
[bookmark: sub_99][bookmark: _Toc187738296]б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии имеются, в связи отсутствия газоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения.
[bookmark: sub_1203][bookmark: _Toc187738297]в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: sub_1204][bookmark: _Toc187738298]г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: sub_1205][bookmark: _Toc187738299]д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: sub_1206][bookmark: _Toc187738300]е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Кропоткинского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.
[bookmark: sub_1207][bookmark: _Toc187738301]ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: sub_1414][bookmark: _Toc187738302]РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
[bookmark: sub_1791]Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели: 
 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 
 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 
 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 
 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 
 коэффициент использования установленной тепловой мощности; 
 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 
 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах села, поселения, городского округа, города федерального значения); 
 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 
 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 
 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 
 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 
 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
В таблице 16.1 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения.

Таблица 14.1
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной БМК
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 
Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.
Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 17.1.
Таблица 15.1
Индексы-дефляторы и инфляция до 2032 г. (в %, за год к предыдущему году)
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9



Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 17.2.

Таблица 15.2
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2032 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.
	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0
	0
	6964
	10631
	2869
	4950
	0
	0
	0

	Полезный отпуск, Гкал
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	3773,8
	3920,9
	4073,9
	4232,7
	4397,8
	4569,3
	4747,5
	4932,7
	5125,1

	Валовая выручка, тыс. руб.
	37299,9
	38754,6
	40266,0
	41836,4
	43468,0
	45163,3
	46924,6
	48754,7
	50656,1

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	3773,8
	3920,9
	4778,4
	5308,3
	4397,8
	5070,1
	4747,5
	4932,7
	5125,1

	Рост тарифа, %
	 
	103,9
	121,9
	111,1
	82,8
	115,3
	93,6
	103,9
	103,9
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[bookmark: _Hlk187400753]Работы по актуализации схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области выполнены Индивидуальным предпринимателем Крыловым Иваном Васильевичем по контракту, заключенному с Администрацией Кропоткинского городского поселения на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения на период до 2032 года.
Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом Кропоткинского городского поселения.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Кропоткинского городского поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
Обоснование решений при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.
При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:
· генеральный план Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области;
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;
· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);
· данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;
· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;
· инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
При актуализации схемы теплоснабжения в качестве отчетного года принят 2024 год.
Разработка схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:
· [bookmark: _Hlk187399790]Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 февраля 2024 года) «О теплоснабжении»;
· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 10 января 2023 года);
· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;
· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 20 декабря 2022 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2023 года);
· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».
А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.
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[bookmark: sub_115][bookmark: _Toc95218804]ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Функциональная структура теплоснабжения Кропоткинского городского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.
На территории Кропоткинского городского поселения одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям: 
– ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания».

ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания»


Конечный потребитель

Централизованное теплоснабжение в Кропоткинском городском поселении обеспечивается с помощью Блочно-модульной котельной основным топливом которой является каменный уголь, температурный график 95/70 °С. Котельная обеспечивает теплом объекты социальной инфраструктуры, а также общественные здания малоэтажной и части индивидуальной жилой застройки.
Индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованным теплоснабжением, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь. Схема сетей теплоснабжения двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 6,696 км в двухтрубном исполнении, диаметр 25-100 мм. Износ большинства сетей не превышает 30%.




Таблица 1.1.1
Перечень источников тепловой энергии на территории п. Кропоткин
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации)

	1
	Блочно-модульная котельная
	п. Кропоткин, ул. Заречная, 8а
	ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания».
	-



Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения п. Кропоткин является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающей организацией. Теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.
В эксплуатационную зону действия ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания». входит 1 источник тепловой энергии – Блочно-модульная котельная.
Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Кропоткинского городского поселения состоят из 1 секционированной зоны действия теплоисточника (котельная), представляет собой:
1. СЦТ 1- зона действия Блочно-модульная котельная п. Кропоткин.
Расположение котельной на карте поселения представлено в графической части.
Схема теплоснабжения Кропоткинского городского поселения актуализируется на 2027 год. Данные по изменениям произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности отсутствуют.
[bookmark: sub_1251][bookmark: _Toc95218805]1.1.1 В зонах действия производственных котельной
Котельные, находящиеся в производственной зоне, отсутствуют.
[bookmark: _Toc95218806]1.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения
Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.
[bookmark: sub_116][bookmark: _Toc95218807]ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: sub_1281][bookmark: _Toc95218808]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
По состоянию на 01.01.2026 г. на территории Кропоткинского городского поселения осуществляют выработку тепловой энергии 1 источник тепловой энергии. Суммарная установленная мощность котельной составляет 6,0 Гкал/ч.
Основные технические характеристики источника тепловой энергии приведены в таблице 1.2.1.
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Таблица 1.2.1
Состав и технические характеристики основного оборудования котельной

	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - каменный уголь

	1
	Блочно-модульная котельная п. Кропоткин, ул. Заречная, 8а
	КВм-2,32
	3
	2022
	2
	6
	224,5
	н/д
	224,5
	2020





[bookmark: sub_1282]Блочно-модульная котельная
Источником централизованного теплоснабжения в п. Кропоткин являются котельная установленной мощностью 6,0 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо – не предусмотрено. Расчетная тепловая нагрузка котельной п. Кропоткин 3,3 Гкал/ч.
Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в п. Кропоткин – 6,696 км.
Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится обслуживание котлов.
Вспомогательное оборудование источников тепловой энергии не представлено.
[image: ]
Рисунок 1.2.1. Режимная карта котла №1
[image: ]
Рисунок 1.2.2. Режимная карта котла №2

[image: ]
Рисунок 1.2.3. Режимная карта котла №3


[bookmark: _Toc95218809]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной представлены в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2
[bookmark: sub_1283]Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной в 2024 году, Гкал/ч
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, %
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Блочно-модульная котельная
	6,0
	0,000
	6,0
	н/д
	6,0


[bookmark: _Toc95218810]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения установленной тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной по состоянию на 2024 год не выдавались. 
Для основного оборудования, установленного на источниках теплоснабжения, производится режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.2.
[bookmark: sub_1284][bookmark: _Toc95218811]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:
«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».
Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.
Величина собственных нужд зависит от многих факторов:
- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива;
- срока эксплуатации котельного оборудования;
- вида теплоносителя.
Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения.
Для основного оборудования, установленного на котельной, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты.
Расход теплоты на собственные и хозяйственные нужды источников определяется, исходя из потребностей каждого конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:
-	потери теплоты на растопку котлов;
-	потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;
-	расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;
-	расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;
-	расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;
-	расход теплоты на отопление помещений и вспомогательных зданий;
-	расход теплоты на бытовые нужды персонала;
-	прочее.
На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды (технологические нужды химводоочистки, деаэрации, отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением теплоты трубопроводов, насосов, баков, утечки и испарения при опробовании и выявлении неисправностей в оборудовании) составлена таблица.
В таблице 1.2.3 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельной на 2024 год.
Таблица 1.2.3
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным на 2024 год
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	Блочно-модульная котельная
	11967,827
	461,912
	11235,915
	Каменный уголь
	2686,56


[bookmark: sub_1285][bookmark: _Toc95218812]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Котельная в Кропоткинском городском поселении работает в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование на них отсутствует.
Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.4.
Таблица 1.2.4
Срок службы основного оборудования котельной
	№ п/п
	Марка котла
	Основной (о); резервный (р)
	Год установки котла
	Срок службы, лет

	1
	Блочно-модульная котельная

	1.1
	КВм-2,32
	(о)
	2022
	10

	1.2
	КВм-2,32
	(о)
	2022
	10

	1.3
	КВм-2,32
	(о)
	2022
	10


[bookmark: sub_1286]
Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:
· паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;
· паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;
· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;
· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;
· водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;
· для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.
Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы водогрейных котлов всех типов не составляет более 10 лет.
Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет 15-20 лет.
Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).
[bookmark: _Toc95218813]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Кропоткинского городского поселения, отсутствуют.
[bookmark: sub_1287][bookmark: _Toc95218814]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.
При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. 
Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2024 год.
Таблица 1.2.5
	Период
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	-18,9
	72
	56

	февраль
	-15,8
	68
	54

	март
	-7,3
	58
	47

	апрель
	1,8
	55
	40

	май
	9,3
	50
	34

	июнь
	16,2
	-
	-

	июль
	18,4
	-
	-

	август
	15,4
	-
	-

	сентябрь
	8,4
	50
	34

	октябрь
	0,5
	55
	41

	ноябрь
	-9,1
	61
	49

	декабрь
	-16,4
	68
	54

	Ср. от-ный
период
	-6,9
	58
	47



Температурный график приведен ниже.
[image: ]
Рисунок 1.2.4. Температурный график





[bookmark: sub_1288][bookmark: _Toc95218815]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.
В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельной значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.
Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельной.
Годовая загрузка котельной не является равномерной. Как правило, осенне-весенние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. 
Режим работы котельной является сезонным.
В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.
Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельной представлены в таблице 1.2.6.
Таблица 1.2.6
Среднегодовая загрузка оборудования котельной за 2024 год 
	№ кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	1
	Блочно-модульная котельная
	6,0
	11967,827
	1995



[bookmark: sub_1289][bookmark: _Toc95218816][bookmark: _GoBack]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на котельной имеются, подробная информация представлена в таблице 1.2.7.
Таблица 1.2.7
	Наименование котельной
	Марка прибора учета тепла
	Год ввода в эксплуатацию

	БМК
	ВЗЛЕТ ТСРВ-043
	07.2024



[bookmark: sub_12810][bookmark: _Toc95218817]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Таблица 1.2.8
Количество прекращений подачи тепловой энергии
	№ п/п
	Показатель, ед. изм.
	Блочно-модульная котельная

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0


[bookmark: _Toc95218818]1.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельной используется вода из водопровода. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.
[bookmark: sub_12811][bookmark: _Toc95218819]Водоподготовительные установки на котельной отсутствуют.
1.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Выявленных нарушений по результатам проверки надзорных органов нет, предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc95218820]1.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельной
На территории Кропоткинского городского поселения функционирует 1 котельная. На котельной основным топливом является уголь. Доля установленной мощности котельных, работающих на угле, составляет 100 %.
Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.9. 
Таблица 1.2.9
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год

	1
	Блочно-модульная котельная
	Уголь
	5550
	2686,56



[bookmark: _Toc95218821]1.2.14 Сведения о резервном топливе котельной
Резервное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.

[bookmark: _Toc95218822]1.2.15 Эксплуатационные показатели функционирования котельной
Эксплуатационные показатели котельной представлены в таблице 1.2.10.
[bookmark: sub_11108]


Таблица 1.2.10
Эксплуатационные показатели котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	2

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельной оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельной оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельной)
	%
	н/д

	Доля котельной оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельной)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельной без обслуживающего персонала (от общего количества котельной)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельной без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельной
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-



[bookmark: _Toc95218823]1.2.16 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельной в ретроспективном периоде
Изменения в характеристиках котельной Кропоткинского городского поселения не выявлены.
Введена в эксплуатацию новая котельная в п. Кропоткин.
[bookmark: _Toc95218824]1.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Кропоткинского городского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.


[bookmark: sub_117][bookmark: _Toc95218825]ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
[bookmark: sub_153][bookmark: _Toc95218826]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Передача тепловой энергии от котельной до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. Протяжённость тепловых сетей составляет 6,696 км. Система теплоснабжения двухтрубная. 
[bookmark: _Toc95218827]1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения представлены в графической части.
[bookmark: _Toc95218828]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
[bookmark: sub_1313]Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к источникам теплоснабжения, составляет 6,696 км в двухтрубном исчислении.
Тип прокладки сетей – наземный и подземный в непроходной канал.
В качестве изоляционного материала используется ППУ, минеральная вата.
Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.
Характеристика тепловых сетей источников теплоснабжения Кропоткинского городского поселения представлена в таблице 1.3.1.


Таблица 1.3.1
Характеристика тепловых сетей
	№ п/п
	Трубопровод сети
	Наружный диаметр, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислениии), м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип изоляции
	Износ, %

	1
	ТК65 - ТК83
	76
	360
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2019
	Изовер, изоспан
	19

	2
	ТК 22-ТК24
	76
	163
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2019
	Изовер, изоспан
	10

	3
	ТК21-ТК68 по
 ул. Заречная
	50
	167
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2019
	Изовер, изоспан
	19

	4
	ТК15 - ТК19 по ул. Ленина
	25
	135
	магистральные
	надземная
	2019
	Изовер, изоспан
	19

	5
	ТК8 - ТК14
	76
	314
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2019
	Изовер, изоспан
	19

	6
	ТК 39 до строения 2В по 
ул. Заречная
	20
	59
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2019
	Изовер, изоспан
	19

	7
	ТК 77 - ТК80
	76
	357
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2019
	Изовер, изоспан
	19

	8
	ТК39-ТК43
	100
	98
	магистральные
	подземная
	2019
	Изовер, изоспан
	19

	9
	От дома № 22 по ул. Заречная до рем. базы АО "Светлый"
	25
	68
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	10
	ТК 3 - ТК 10
	100
	665
	магистр+распред
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	11
	ТК 21 - ТК37
	100
	421
	магистр+распред
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	12
	ТК 57 - ТК 65
	76
	353
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	13
	ТК 62 до дома №24 по 
ул. Заречная
	32
	25
	магистральные
	Надземная
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	14
	ТК 1 - ТК 58
	76
	555
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	15
	ТК 40 до дома №2 по ул. Ленина
	20
	55
	магистральные
	Надземная
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	16
	ТК 64 - ТК 69
	25
	99
	магистральные
	Надземная
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	17
	ТК 2 до дома №1 по ул. Октябрьская
	25
	228
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	18
	ТК65 до дома № 21 по ул. Пушкина
	20
	39
	магистральные
	Надземная
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	19
	ТК15 -ТК17
	25
	44
	магистральные
	Подземная
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	20
	От ТК39 до дома № 2 по ул. Школьная
	20
	93
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	21
	БМК - ТК3
	100
	164
	магистральные
	Надземная
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	22
	ТК1 - ТК65
	100
	585
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	23
	ТК 24 - ТК 27-33
	76
	584
	магистр+распред
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	24
	ТК 39 - ТК 45
	76
	307
	магистральные
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	25
	ТК 43 - ТК 44
	25
	88
	распределительные
	Надземная
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	26
	ТК65 - ТК76
	76
	670
	магистр+распред
	Надземная+подземная(дорога)
	2023
	Изовер, изоспан
	-

	ИТОГО:
	-
	6696
	-
	-
	-
	-
	-




Рельеф
Рельеф пересеченный, горный с общим уклоном к реке Жуя, с высотами от 1000-2000 м, наличием сплошной вечной мерзлоты и ледников.
В геологическом строении территории принимают участие верхнепротерозойские образования Патомской серии Бодайбинской под серии и отложения четвертичной системы среднего и верхнего звена. Четвертичные образования (рыхлыми отложениями аллювиально-деллювиального (a-dQIV) возраста: суглинками, супесями, песками, дресвяными, щебенистыми и глыбовыми грунтами. Коренные отложения представлены скальными грунтами: сланцами средней прочности не размягчаемыми, средне выветренными, песчаниками прочными, мелкозернистыми, не размягчаемыми, слабо выветренными.
[bookmark: sub_1314][bookmark: _Toc95218829]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 
В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.
 Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях городского поселения выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.
Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источника тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: sub_1315][bookmark: _Toc95218830]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
В системе теплоснабжения тепловые камеры отсутствуют.
[bookmark: sub_1316][bookmark: _Toc95218831]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.
Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов. 
Утвержденный температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения является 95/70 ºС.
Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.
[bookmark: sub_1317][bookmark: _Toc95218832]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
˗	по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3 %;
˗	по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;
˗	по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см. 
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3 %.
На основании анализа ежесуточного журнала наблюдения можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.
Система централизованного теплоснабжения Кропоткинского городского поселения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источника СЦТ. 
Все сети теплоснабжения, в Кропоткинском городском поселении были спроектированы и построены исходя из температурного графика 95/70 ºС.
Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:
˗		присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;
˗		наличие только отопительной нагрузки;
˗		экономичная и безопасная работы системы;
˗		надежное теплоснабжение потребителей;
˗		минимальные затраты на реконструкцию.
[bookmark: sub_1318][bookmark: _Toc95218833]1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка (актуализация) гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.
На основании наладочных работ было отрегулированы тепловые сети до потребителя, с установкой дроссельных шайб на подающем трубопроводе.
Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:
-	8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;
-	15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;
-	30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.
Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.
Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.
Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.
[bookmark: _Toc399436561]Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.
Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей. 
[bookmark: sub_1319][bookmark: _Toc95218834]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей информация отсутствует.
[bookmark: sub_13110][bookmark: _Toc95218835]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Информация о статистике восстановлений тепловых сетей отсутствует.
Таблица 1.3.2
Время восстановления повреждений на тепловых сетях
	Диаметр трубы d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления Zp, ч

	0,1-0,2
	-
	4

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22



[bookmark: sub_13111][bookmark: _Toc95218836]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.
При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы руководствуются:
˗		действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ;
˗		регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ;
˗		регламентом по планированию ремонтного фонда; 
˗		правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 
˗		правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003; 
˗	рекомендациями действующих СП. 
Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.
Оборудование тепловых сетей Кропоткинского городского поселения в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.
Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.
Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).
Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.
[bookmark: sub_13112][bookmark: _Toc95218837]1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
[bookmark: sub_13113]Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 
К методам испытаний тепловых сетей относятся:
˗	Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 
˗	По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.
Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.
Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.
Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.
Таблица 1.3.3
План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Блочно-модульная котельная
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний


Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.
В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
[bookmark: _Toc95218838]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.
Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
· потери и затраты теплоносителя;  
· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;
· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;
· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах). 
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.  
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:  
· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  
· потери и затраты теплоносителя;
· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 
· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 
· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 
· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 
· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 
· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 
· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 
Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 
· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 
· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 
Данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источника тепловой энергии за 2022-2024 годы отсутствуют.
[bookmark: sub_13114][bookmark: _Toc95218839]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.
Динамика фактических тепловых потерь не представлена.
[bookmark: sub_13115][bookmark: _Toc95218840]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
[bookmark: sub_13116][bookmark: _Toc95218841]1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.
Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.
[image: ]
Рисунок 1.3.1. Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям
Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.
Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами.
Присоединение системы отопления потребителей зависимое, т.е. теплоноситель, циркулирующий в тепловых сетях, используется непосредственно в системе отопления. Горячее водоснабжение отсутствует. Автоматические регуляторы отпуска тепловой энергии на отопление не установлены.
В качестве теплоносителя используется горячая вода.
Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС осуществляется из системы отопления.
[bookmark: sub_13117][bookmark: _Toc95218842]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (на котельной), имеются, тип прибора ВЗЛЕТ ТСРВ. 
Мероприятия по установке приборов учета.
Таблица 1.3.4
	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование котельной, к которой подключен объект
	Планируемый год установки прибора учета

	ОГБУ «ПСС»
	Кропоткин, ул. Школьная, 8
	БМК
	2025-2026

	МКОУ Кропоткинская СОШ
	Кропоткин, ул. Заречная, 2Б
	БМК
	2025-2026



Таблица 1.3.5
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета
	Показатель, ед. изм.
	Блочно-модульная котельная

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	н/д



[bookmark: sub_13118][bookmark: _Toc95218843]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения п. Кропоткин осуществляет оперативно-дежурный персонал котельной. 
Служба выполняет свою основную функцию в полном объеме, выезды ремонтной бригады производятся своевременно, ремонты осуществляются в срок. 

Таблица 1.3.6
	Наименование котельной
	Показатель

	
	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

	Блочно-модульная котельная
	При работе диспетчерской службы используются средства телефонной связи
	нет
	нет



[bookmark: sub_13119][bookmark: _Toc95218844]1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
В Кропоткинском городском поселении отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения. Характеристики, оборудования насосов представлены в п.п. 1.2.1.
Насос типа К - центробежный консольный одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначен для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6.9, температурой от от 0 до + 85 0С и от 0 до 105 0С, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1 %. Уплотнение вала насоса - одинарное, двойное сальниковое или одинарное торцовое. Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в насос: для насосов с мягким сальником 0,35 МПа; с торцовым уплотнением 0,6 МПа. Материал деталей проточной части - серый чугун.
[bookmark: sub_13120][bookmark: _Toc95218845]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.
[bookmark: sub_13121][bookmark: _Toc95218846]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные тепловые сети на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.
В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
[bookmark: _Toc95218847]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей
Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _Toc95218848]1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них
Изменения характеристик тепловых сетей не выявлены.

[bookmark: sub_118][bookmark: _Toc95218849]ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:
−	жилые;
−	общественно-деловые;
−	производственные;
−	рекреационные;
−	зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.
Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны городского поселения:
−	жилые;
−	общественно-деловые;
В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.
Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.
В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.
В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями.
Зоны обслуживания представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Зоны обслуживание источников тепла
	Наименование котельной
	Потребители

	Блочно-модульная котельная
	п. Кропоткин




[bookmark: sub_119][bookmark: _Toc95218850]ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: sub_167][bookmark: _Toc95218851]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
«…ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные теплоснабжающей организации Кропоткинского городского поселения.
Перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок отсутствует.
Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2024 год по котельной представлены в таблице 1.5.1, в таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.




Таблица 1.5.1
Тепловая нагрузка за 2024 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	Блочно-модульная котельная
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,3



Таблица 1.5.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2024 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	

	1
	Блочно-модульная котельная
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	11,235915




Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:
является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);
подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:
минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);
минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;
безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;
обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.
Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

[bookmark: sub_168][bookmark: _Toc95218852]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».
Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.
Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.
Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.
Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.
Таблица 1.5.3
Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk187415275]Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Блочно-модульная котельная
	3,3
	н/д
	3,3


[bookmark: sub_169][bookmark: _Toc95218853]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании, принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.
Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.
[bookmark: sub_170][bookmark: _Toc95218854]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения п. Кропоткин рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.4.
Таблица 1.5.4
Полезный отпуск тепловой энергии
	Наименование котельной
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	Блочно-модульная котельная
	п. Кропоткин
	9883,977
	9883,977


[bookmark: sub_1355][bookmark: _Toc95218855]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306» (с изменениями на 13 сентября 2022 года), которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:
˗	в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (закрытая, открытая);
˗	в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.
В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:
В отношении горячего водоснабжения:
˗	в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;
˗	на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
в отношении отопления:
˗	в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;
˗	на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.
Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.
На территории Кропоткинского муниципального образования утверждены нормативы потребления коммунальных услуг, в соответствии со ст. 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, на основании Приказа Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №27-мпр от 31.05.13 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области», Приказа Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №184-мпр от 30.12.2016 г.
[bookmark: sub_1356][bookmark: _Toc95218856]1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc95218857]1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельной показано в таблице 1.5.5.
[bookmark: sub_120]Таблица 1.5.5
Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки
	Источник
	Договорные нагрузки, Гкал/ч
	Расчетные нагрузки, Гкал/ч

	
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Блочно-модульная котельная
	3,3
	н/д
	3,3
	3,3
	н/д
	3,3


Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.
 
[bookmark: _Toc95218858]ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: sub_189][bookmark: _Toc95218859]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения Кропоткинского городского поселения.
Таблица 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения источников теплоснабжения за 2024 год
	[bookmark: _Hlk187417167]Наименование показателя
	Блочно-модульная котельная

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,0

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,0

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, %
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,3

	отопление, Гкал/ч
	3,3

	вентиляция, Гкал/ч
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,3

	отопление, Гкал/ч
	3,3

	вентиляция, Гкал/ч
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,7

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	2,7

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	4,0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	4,0


[bookmark: sub_190][bookmark: _Toc95218860]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности в 2024 году на источниках тепловой энергии Кропоткинского городского поселения отсутствует.
[bookmark: sub_191][bookmark: _Toc95218861]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 
Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.
[bookmark: sub_192][bookmark: _Toc95218862]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено.
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 
Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории посёлка не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 
Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 
В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc95218863]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.



[bookmark: sub_121][bookmark: _Toc95218864]ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: sub_206][bookmark: _Toc95218865]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:
· с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;
· при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.
В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельной используется вода из водопровода или артезианских скважин. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.
На котельной отсутствуют водоподготовительные установки.
[bookmark: _Toc95218866]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).
Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.
Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:
˗		фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;
˗		среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;
˗		среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 
˗		фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.
В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети (при технической возможности) можно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов при их наличии.
В соответствии со СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.
Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения. 

[bookmark: sub_122][bookmark: _Toc95218867]ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
[bookmark: sub_224][bookmark: _Toc95218868]1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
В качестве основного топлива на котельной Кропоткинского городского поселения используется уголь со средней теплотворной способностью 5550 Ккал/кг.
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.
[bookmark: sub_225]Таблица 1.8.1
Характеристика топлива
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Блочно-модульная котельная

	Вид топлива
	[bookmark: _Hlk187401244]Уголь каменный
	-
	-

	Марка топлива
	Д0 25-50
	-
	-

	Поставщик топлива
	ООО «Энержди Трейд»
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	автотранспорт
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	ст. Таксимо
	-
	-

	Периодичность поставки
	круглый год
	-
	-





Таблица 1.8.2
Топливный баланс системы теплоснабжения
	Наименование котельной
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тон
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	Блочно-модульная котельная
	224,5
	3,6
	3418,01
	2686,56
	5550




[bookmark: _Toc95218869]1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
На котельной резервное топливо и аварийное топливо не предусмотрено.
[bookmark: sub_226][bookmark: _Toc95218870]1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки представлено в таблице 1.8.3.
Таблица 1.8.3
Описание особенностей характеристик топлив
	Вид топлива
	Ед. изм.
	Удельная теплота сгорания

	
	
	ккал
	кВт
	МДж

	Электроэнергия
	1 кВт/ч
	864
	1,0
	3,62

	Дизельное топливо
	1 л
	10300
	11,9
	43,12

	Мазут
	1 л
	9700
	11,2
	40,61

	Керосин
	1 л
	10400
	12,0
	43,50

	уголь
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Бензин
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Газ природный
	1 м 3
	8000
	9,3
	33,50

	Газ сжиженный
	1 кг
	10800
	12,5
	45,20

	Метан
	1 м 3
	11950
	13,8
	50,03

	Пропан
	1 м 3
	10885
	12,6
	45,57

	Этилен
	1 м 3
	11470
	13,3
	48,02

	Водород
	1 м 3
	28700
	33,2
	120,00

	Угoль бурый (W=10%)
	1 кг
	6450
	7,5
	27,00

	Угoль бурый (W=30…40%)
	1 кг
	3100
	3,6
	6,08

	Угoль-антрацит
	1 кг
	6700
	7,8
	28,05

	Угoль древесный
	1 кг
	6510
	7,5
	27,26

	Торф (W=40%)
	1 кг
	2900
	3,6
	12,10

	Торф брикеты (W=15%)
	1 кг
	4200
	4,9
	17,58

	Торф крошка
	1 кг
	2590
	3,0
	10,84

	Пеллета древесная
	1 кг
	4100
	4,7
	17,17

	Щепа
	1 кг
	2610
	3,0
	10,93

	Опилки
	1 кг
	2000
	2,3
	8,37


 
[bookmark: _Toc95218871]1.8.4 Описание использования местных видов топлива
На всех источниках централизованного теплоснабжения в качестве основного источника топлива используется уголь. Местные виды топлива не используются.
 Срыва поставок основного и резервного топлива в 2024 году – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива, оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.
На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.
[bookmark: _Toc95218872]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В качестве основного котельно-печного топлива на котельной Кропоткинского городского поселения используется уголь со средней теплотворной способностью 5550 Ккал/кг. 
[bookmark: _Toc95218873]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным видом топлива для котельной является уголь. 
[bookmark: _Toc95218874]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа
Основным видом топлива для котельной является уголь. Замена на другой вид топлива не предусматривается.

[bookmark: sub_123][bookmark: _Toc95218875]ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: sub_1451][bookmark: _Toc95218876]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
[bookmark: sub_180181]В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, отказов участков тепловой сети за последние 3 года зарегистрировано не было.
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.
Таблица 1.9.1
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: sub_1452][bookmark: _Toc95218877]1.9.2 Частота отключений потребителей
[bookmark: sub_1453]В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.
За 2024 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.
[bookmark: _Toc95218878]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.
[bookmark: sub_1454][bookmark: sub_181183]Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2-1.9.3.
[bookmark: _Toc95218879]Таблица 1.9.2
Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	4

	80
	4

	100
	4

	150
	4

	200
	10

	300
	15



Таблица 1.9.3
Показатели восстановления в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2024

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в тепловых сетях систем отопления, час:
	4 часа

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-



Таблица 1.9.4
Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



Аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило. Поэтому, ввиду отсутствия исходных данных для расчета показателей, необходимых для анализа аварийных отключений потребителей, сам анализ не может быть произведен.
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
[bookmark: sub_1455]Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2024 г. не обнаружены.
Отказов в работе тепловых сетей в 2024 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке.
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
источника теплоты РИТ= 0,97; 
тепловых сетей РТС= 0,9; 
потребителя теплоты РПТ= 0,99; 
Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение. 
Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.
При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения: 
РБР - вероятности безотказной работы; 
PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.
1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:
λc=λ1L1+ λ2L2 +…λnLn,1/час,
где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

,
где τ- срок эксплуатации участка, лет.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:


Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 0,05 1/(год·км).
При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. «Тепловые сети»).
Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид: 


где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Кропоткинского городского поселения при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов приведён в таблице:
Таблица 1.9.5
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения
	Температура наружного воздуха, 0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	11558
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504



7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

,
где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.
Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.
Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:


Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:
вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;
вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;
вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:




вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

.
[bookmark: _Toc95218880]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.
Авариями в коммунальных отопительных котельной считаются: 
1. 	Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта. 
2. 	Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов. 
Авариями в тепловых сетях считаются: 
1. 	Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 
2. 	Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.
Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельной считаются: 
1. 	Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта. 
2. 	Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов. 
3. 	Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха: 
˗	до (-10°С) – более 8 часов; 
˗	от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов; 
˗	ниже (-15°С) – более 2 часов. 
Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: 
Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).
[bookmark: sub_1456][bookmark: _Toc95218881]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
[bookmark: sub_124]Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

[bookmark: _Toc95218882]ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc384572485][bookmark: _Toc389669298]Технико-экономические показатели организаций:
Основными целями создания предприятий являются производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей п. Кропоткин и получения прибыли.
Основной вид деятельности организаций:
· производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.
Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2024 год.
Таблица 1.10.1
	Наименование показателя
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации

	
	ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
	11,967

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
	-

	в паре, тыс. Гкал
	-

	в горячей воде, тыс. Гкал
	-

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал
	11,967

	в паре, тыс. Гкал
	-

	в горячей воде, тыс. Гкал
	11,967

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.
	17 178,6

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	3 836,5

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.
	50 244,33

	Прибыль, тыс. руб.
	-

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	71 259,43


[bookmark: sub_125]
[bookmark: _Toc95218883]ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: sub_1491][bookmark: _Toc95218884]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации приведена в таблице 1.11.1.
[bookmark: sub_1492]


Таблица 1.11.1
[bookmark: sub_10201]Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Экономически обоснованный
	4088,81
	4334,74
	4227,75
	4824,81
	5985,91

	2
	Население
	2012,29
	2103,46
	2180,16
	2439,42
	2695,55



Таблица 1.11.2
Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Экономически обоснованный
	30,22
	30,65
	60,96
	62,96
	67,40

	2
	Население
	30,13
	46,07
	32,78
	33,96
	37,99



Таблица 1.11.3
Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с НДС), руб./м3
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Экономически обоснованный
	227,25
	266,56
	295,48
	291,68
	328,42

	2
	Население
	134,69
	140,23
	146,57
	151,91
	169,96



[bookmark: _Toc95218885]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, дрова, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Службе по тарифам Иркутской области.
[bookmark: sub_1493][bookmark: _Toc95218886]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В настоящее время потребители тепловой энергии на территории Кропоткинского городского поселения приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»
Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года N 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с "Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя")
Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» не взымается.
[bookmark: sub_1494][bookmark: _Toc95218887]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
В п. Кропоткин на момент разработки схемы плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых – не утверждена.
[bookmark: _Toc27594004][bookmark: _Toc95218888]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc27594005][bookmark: _Toc95218889]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.

[bookmark: sub_1511][bookmark: _Toc95218890]ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc95218891]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: sub_1512]Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения: 
1. 	Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельной; 
2. 	Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения; 
3. 	Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельной.
[bookmark: _Toc95218892]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).
Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
· разрушение теплопроводов или арматуры;
· образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
· гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.
Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.
[bookmark: sub_1513][bookmark: _Toc95218893]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:
· производство;
· транспорт;
· потребитель.
Основные проблемы функционирования котельной состоят в следующем:
· отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.
Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:
· высокая степень износа тепловых сетей;
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;
· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.
Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:
· отсутствуют.
[bookmark: sub_1514][bookmark: _Toc95218894]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемы в снабжении топливом котельной отсутствуют.
[bookmark: sub_1515][bookmark: _Toc95218895]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
На момент разработки схемы предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, получено не было.
[bookmark: _Toc95218896]ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: sub_1531][bookmark: _Toc95218897]2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2024 год. На конец базового периода теплоснабжение в Кропоткинском городском поселении осуществляется от 1 котельной. 
Расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельной – 3,3 Гкал/ч (таблица 2.1).
Таблица 2.1
[bookmark: sub_123231]Тепловая нагрузка за 2024 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	

	1
	Блочно-модульная котельная
	3,3
	н/д
	3,3



Таблица 2.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2024 год
	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	ИТОГО

	
	
	Блочно-модульная котельная
	

	Население
	Отопление и вентиляция
	н/д
	н/д

	
	ГВС
	н/д
	н/д

	
	Суммарное потребление
	н/д
	н/д

	Объекты социальной сферы
	Отопление и вентиляция
	н/д
	н/д

	
	ГВС
	н/д
	н/д

	
	Суммарное потребление
	н/д
	н/д

	Прочие потребители
	Отопление и вентиляция
	н/д
	н/д

	
	ГВС
	н/д
	н/д

	
	Суммарное потребление
	н/д
	н/д

	Всего суммарное потребление
	9883,977
	9883,977



[bookmark: sub_1532][bookmark: _Toc95218898]2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде отсутствуют. 
Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Кропоткинского городского поселения является Генеральный план Кропоткинского городского поселения.
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности.
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:
· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;
· ликвидация ветхого и аварийного фонда;
· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 
· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;
· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;
· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;
· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;
· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.
В ветхом жилищном фонде проживает 938 человек, что составляет почти 18% от общей численности поселения (данные экономического отдела администрации Бодайбинского муниципального района).
В аварийном жилищном фонде проживает 41 человек, что составляет 0,8 % от общей численности поселения.
Прирост жилого фонда происходит только за счет индивидуального жилищного строительства.
Площадь жилищного фонда Кропоткинского городского поселения, составляет 91,94 тыс. кв. м, в том числе муниципального 0,8 тыс. м2.
Строительство дополнительных централизованных источников теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения не планируется. Не обеспеченный жилой фонд централизованным отоплением будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твердом топливе.
[bookmark: sub_1533][bookmark: _Toc95218899]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 
Согласно постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2020 года N 2035 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 
На перспективу генеральным планом Кропоткинского городского поселения предусматривается ввести новое жильё, которое представляет объекты индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжением планируется обеспечить от индивидуальных источников. 
Таким образом, удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка остается без изменений.
[bookmark: sub_1534][bookmark: _Toc95218900]2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:
1)	жилые здания, общежития;
2)	общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;
3)	поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;
4)	дошкольные учреждения;
5)	административного назначения.
Прогноз прироста тепловых нагрузок в Кропоткинском городском поселении сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2032 г.
В таблице 2.3 представлены приросты тепловых нагрузок на существующих источниках тепловой энергии на каждый год перспективного развития. 
Таблица 2.3
Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития
	Котельная
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч
(Общая/(Отопление + вентиляция + ГВС))

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2032

	Блочно-модульная котельная
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в Кропоткинском городском поселении рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

[bookmark: sub_1535][bookmark: _Toc95218901]2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.
В случае реализации планов по газификации Кропоткинского городского поселения децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
[bookmark: sub_1536][bookmark: _Toc95218902]2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
[bookmark: _Toc95218903]ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.08.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке (актуализации) схем теплоснабжения Кропоткинского городского поселения с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.
[bookmark: sub_1551][bookmark: _Toc95218904]3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов
Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: sub_1552][bookmark: _Toc95218905]3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения
[bookmark: sub_1553]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218906]3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
[bookmark: sub_1554]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218907]3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
[bookmark: sub_1555]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218908]3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
[bookmark: sub_1556]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218909]3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
[bookmark: sub_1557]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218910]3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
[bookmark: sub_1558]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218911]3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения
[bookmark: sub_1559]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218912]3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
[bookmark: sub_15510]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218913]3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
[bookmark: sub_1234]Электронная модель системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc95218914]ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: sub_1571][bookmark: _Toc95218915]4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таб. 4.1.


[bookmark: sub_1572]Таблица 4.1
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной БМК, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	отопление, Гкал/ч
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	отопление, Гкал/ч
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0





[bookmark: _Toc95218916]4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
На момент разработки схемы гидравлический расчет не проводился.
[bookmark: _Toc95218917]4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения отсутствует.
[bookmark: sub_1235][bookmark: _Toc95218918]ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: sub_1591][bookmark: _Toc95218919]5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
В мастер-плане схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения были сформированы два основных варианта:
Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.
Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Кропоткинского городского поселения. 
[bookmark: _Hlk187668831]Объемы строительства/реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
	[bookmark: _Hlk187668852]Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Год строительства/ реконструкции
	Условный диаметр, мм

	БМК
	ТК 39
	До стр. 2В
	59
	2026
	40

	БМК
	ТК 8
	ТК 14
	314
	2026
	108

	БМК
	ТК 65
	ТК 83
	360
	2026
	76

	БМК
	ТК 22
	ТК 24
	163
	2027
	100

	БМК
	ТК 24
	ТК 27-33
	584
	2027
	100

	БМК
	ТК 3
	ТК 10
	665
	2027
	108

	БМК
	ТК 39
	ТК 45
	307
	2027
	100

	БМК
	ТК 21
	ТК 68
	167
	2028
	76

	БМК
	ТК 15
	ТК 19
	135
	2028
	40

	БМК
	ТК 77
	ТК 80
	357
	2029
	108

	БМК
	БМК
	ТК 3
	164
	2029
	112



Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.
Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен существующих котельной и переключение всех абонентов на новые котельные.
[bookmark: sub_1592][bookmark: _Toc95218920]5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Для реализации варианта № 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости этой причины достаточно для понимания того, что вариант № 2 не самый оптимальный.
[bookmark: _Toc95218921]5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Кропоткинского городского поселения экономически не целесообразен.
В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.
[bookmark: sub_1236][bookmark: _Toc95218922]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
[bookmark: sub_1611][bookmark: _Toc95218923]6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее – ПСВ) с утечкой.
Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.
К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).
Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.
Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии не выполнен в виду отсутствия данных.
[bookmark: sub_1612][bookmark: _Toc95218924]6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
На территории Кропоткинского городского поселения применяется открытая система теплоснабжения.
В разрабатываемой схеме теплоснабжения предлагается мероприятие по переводу потребителей на закрытую схему подключения. В такой схеме подготовка горячей воды будет осуществляется непосредственно у потребителя, а компенсация водоразбора будет осуществляться из систем водоснабжения потребителей, а не из тепловой сети.
Полный перевод на закрытую схему подключения позволит:
-отделить контуры системы теплоснабжения от контуров потребителей и, как следствие, сократить расходы подпиточной воды на ЦТП;
-исключить влияние возможных загрязнений теплоносителя у потребителей (в виду подключения производственных потребителей) на режим работы тепловой сети;
-повысить качество воды, идущей на горячее водоснабжения, у конечных потребителей, поскольку вода будет браться из холодного водопровода надлежащего питьевого качества;
-стабилизировать гидравлический режим в тепловых сетях, что приведет к повышению качества теплоснабжения в целом.
[bookmark: sub_1613][bookmark: _Toc95218925]6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Баки-аккумуляторы на котельной отсутствуют.
[bookmark: sub_1614][bookmark: _Toc95218926]6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Информация по нормативным и фактическим (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовым расходам подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии отсутствует.
В соответствии с СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 
[bookmark: _Toc95218927]6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной нет систем химводоподготовки подпиточной воды для теплосетей. Подпитка тепловых сетей систем теплоснабжения п. Кропоткин осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от водопровода.



[bookmark: sub_1237][bookmark: _Toc95218928]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: sub_1631][bookmark: _Toc95218929]7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
1. обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
4. развитие систем централизованного теплоснабжения;
5. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
6. обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
8. обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.
Теплоснабжение Кропоткинского городского поселения осуществляется от 1 источника централизованного теплоснабжения:
-Блочно-модульная котельная.
Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности.
В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с открытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
- использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам теплоснабжения.
Организация поквартирного отопления не планируется.
[bookmark: sub_1632][bookmark: _Toc95218930]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения в Кропоткинском городском поселении, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось
[bookmark: sub_1633][bookmark: _Toc95218931]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: sub_1634][bookmark: _Toc95218932]7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.
[bookmark: sub_1635][bookmark: _Toc95218933]7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.
[bookmark: sub_1636][bookmark: _Toc95218934]7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».
Предложения по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.
[bookmark: sub_1637][bookmark: _Toc95218935]7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Предложения для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.
[bookmark: sub_1638][bookmark: _Toc95218936]7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Предложения для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.
[bookmark: sub_1639][bookmark: _Toc95218937]7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.
[bookmark: sub_16310][bookmark: _Toc95218938]7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не предусматриваются.
[bookmark: sub_16311][bookmark: _Toc95218939]7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями
Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную и общественно-деловую застройку. 
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки, расположенных за пределами системы централизованного теплоснабжения, предполагается осуществить децентрализовано от индивидуальных источников тепла. 
Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.
[bookmark: sub_16312][bookmark: _Toc95218940]7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения
Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2032 г., источники теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не будут иметь дефицит тепловой мощности.
[bookmark: sub_16313][bookmark: _Toc95218941]7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.
Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.
Солнечная радиация
Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.
При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.
Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в городской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.
Геотермальное тепло
В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.
В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.
Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.
Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.
Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.
С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед. 
Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).
Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельной на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельной при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.
Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.
Выводы:
Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Кропоткинского городского поселения в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.
Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: sub_16314][bookmark: _Toc95218942]7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.
[bookmark: sub_16315][bookmark: _Toc95218943]7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:
	Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.
Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Согласно определению, «зона действия системы теплоснабжения», данная в постановлении правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенного в редакции ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть «изолированными» и «радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 
На основании предоставленных данных о потребителях, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Кропоткинского городского поселения, радиус эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения представлен в таблице 7.1
Таблица 7.1
Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Источник тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч
	Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	
	
	
	
	2024 г.
	2029 г.
	2032 г.

	Блочно-модульная котельная 
	6,0
	3,3
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2





[bookmark: sub_1238][bookmark: _Toc95218944]ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: sub_1661][bookmark: _Toc95218945]8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)
Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.
[bookmark: sub_1662][bookmark: _Toc95218946]8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых территориях
Мероприятия по данному пункту на территории Кропоткинского городского поселения не предусматриваются.
[bookmark: sub_1663][bookmark: _Toc95218947]8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.
[bookmark: sub_1664][bookmark: _Toc95218948]8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной
Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной отсутствуют.
[bookmark: sub_1665][bookmark: _Toc95218949]8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Мероприятия по данному пункту на территории Кропоткинского городского поселения не предусматриваются.
[bookmark: sub_1666][bookmark: _Toc95218950]8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: sub_1667]Мероприятия по данному пункту на территории Кропоткинского городского поселения не предусматриваются.
[bookmark: _Toc95218951]8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 
	Наименование
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Год строительства/ реконструкции
	Условный диаметр, мм

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 39
	До стр. 2В
	59
	2026
	40

	Модернизация участка тепловой сети.
	ТК 8
	ТК 14
	314
	2026
	108

	
	ТК 65
	ТК 83
	360
	2026
	76

	
	ТК 22
	ТК 24
	163
	2027
	100

	
	ТК 24
	ТК 27-33
	584
	2027
	100

	
	ТК 3
	ТК 10
	665
	2027
	108

	
	ТК 39
	ТК 45
	307
	2027
	100

	
	ТК 21
	ТК 68
	167
	2028
	76

	
	ТК 15
	ТК 19
	135
	2028
	40

	
	ТК 77
	ТК 80
	357
	2029
	108

	
	БМК
	ТК 3
	164
	2029
	112



[bookmark: sub_1668][bookmark: _Toc95218952]8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций
Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.
[bookmark: sub_1239][bookmark: _Toc95218953]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: sub_1681][bookmark: _Toc95218954]9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: sub_1682]В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:
статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
Федеральный закон от 30.12.2021 N 438-ФЗ признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек. Это позволяет обеспечить постепенное строительство закрытых систем.
Согласно Федерального закона от 30.12.2021 N 438-ФЗ:
1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15_5 следующего содержания:
"15_5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";
2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7_1 следующего содержания:
"7_1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";
[bookmark: _Toc95218955]Централизованное теплоснабжение Кропоткинского городского поселения осуществляется от муниципальной котельной. Система теплоснабжения населенных пунктов по способу осуществления бытового горячего водоснабжения (ГВС) – открытая. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме.
Существующие системы отопления жилых зданий функционируют по графику качественно-количественного регулирования температуры, что объясняется особенностью открытых систем горячего водоснабжения (водоразбор осуществляется и системы отопления). Температурный график системы отопления 95/70 0С для котельных.
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Кропоткинского городского поселения состоит из 1 секционированной зоны действия теплоисточника (котельная), представляет собой:
-	СЦТ 1- зона действия БМК;
Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:
˗	в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;
˗	существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.
Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:
˗	снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;
˗	снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;
˗	снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
˗	кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период.
Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему подключения системы ГВС через пластинчатые теплообменники.
При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматривались две основные схемы подключения подогревателей ГВС к тепловым сетям:
1. Параллельная одноступенчатая схема ГВС; 
2. Двухступенчатая смешанная схема ГВС.
Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников тепловой энергии.
Однако данные схемы более дорогостоящие. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше примерно в 1,5 раза.
При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане и обеспечивает потребность в горячей воде.
При актуализации схемы теплоснабжения предлагается использовать на жилом фонде 2-хступенчатую схему подключения теплообменников ГВС. Для прочих потребителей с незначительной тепловой нагрузкой системы ГВС (менее 0,05 Гкал/ч) возможно применение одноступенчатой схемы подключения теплообменников с целью снижения стоимости работ.

[image: ]
Рисунок 9.1. Принципиальная 2-ступенчатая схема включения теплообменников ГВС в ИТП
[image: ]
Рисунок 9.2. Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления.
Для организации закрытой схемы ГВС необходимо: 
- установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты (ИТП) с теплообменниками ГВС; 
- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением по 1-й категории надежности; 
- во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, выполнить замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.
9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
[bookmark: sub_1683]Основным недостатком систем централизованного теплоснабжения является применение центрального регулирования теплового потребления по совмещенной нагрузке – отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Подача тепловой энергии потребителям производится по усредненному параметру для каждого вида тепловой нагрузки, измеряемому в одной или нескольких контрольных точках.
На момент актуализации схемы теплоснабжения в качестве основного метода центрального регулирования принят качественный метод, заключающийся в регулировании отпуска тепла за счет изменения температуры теплоносителя на входе в местные системы теплопотребления при сохранении постоянного количества (расхода) теплоносителя. При этом температура в подающем трубопроводе тепловой сети не должна снижаться ниже уровня, определяемого условиями горячего водоснабжения.
При переводе на закрытую схему теплоснабжения необходимо изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения относятся к открытому типу теплоснабжения. Перевод на закрытую систему предусматривается.
[bookmark: _Toc95218956]9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
[bookmark: sub_1684]На территории Кропоткинского городского поселения применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую предусматривается.
По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
[bookmark: _Toc95218957]9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: sub_1685]Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:
˗	выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров;
˗	реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;
˗	установка ИТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;
˗	оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;
˗	замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;
˗	реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;
˗	реконструкция систем водоподготовки на источниках.
На территории Кропоткинского городского поселения применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую предусматривается. Информация по инвестициям не предоставлена. Необходимо провести гидравлический расчёт системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения.
При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.
Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.
[bookmark: _Toc95218958]9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
[bookmark: sub_1686]На территории Кропоткинского городского поселения применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую предусматривается.
Основными эффектами от перехода к закрытой схеме горячего водоснабжения являются улучшение качества горячей воды, поступающей к потребителю, и снижение подпитки теплоносителя в сети.
[bookmark: _Toc95218959]9.6 Предложения по источникам инвестиций
[bookmark: sub_12310]В соответствии с требованиями ч. 8 ст. 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения.
Таким образом, источником финансирования перехода на закрытую схему ГВС для многоквартирных домов должны стать средства теплоснабжающих организаций за счет своих инвестиционных программ, при этом в состав затрат теплоснабжающей организации должны включаться расходы на осуществление мероприятий до границы дома.
Расходы на выполнение работ по внутридомовым сетям должен нести собственник здания.
[bookmark: _Toc95218960]ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: sub_1701][bookmark: _Toc95218961]10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Кропоткинского городского поселения
На котельной в Кропоткинском городском поселении используемый вид топлива является уголь.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний период представлен в таблице 10.5, в летний период в таблице 10.6.


Таблица 10.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	11967,827
	11967,827
	11967,827
	11967,827
	11967,827
	11967,827
	11967,827



Таблица 10.2
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5



Таблица 10.3
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	2686,56
	2686,56
	2686,56
	2686,56
	2686,56
	2686,56
	2686,56


 


Таблица 10.4
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	3418,01
	3418,01
	3418,01
	3418,01
	3418,01
	3418,01
	3418,01


 
Таблица 10.5
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 
Таблица 10.6
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	Блочно-модульная котельная
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 


[bookmark: sub_1702][bookmark: _Toc95218962]10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Нормативные запасы топлива на котельной, представлены в п. 1.2.
[bookmark: sub_1703][bookmark: _Toc27594079][bookmark: _Toc95218963]10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Основным видом топлива для котельной является уголь.
[bookmark: _Toc27594080][bookmark: _Toc95218964]10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельной является уголь.
[bookmark: _Toc27594081][bookmark: _Toc95218965]10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании
Преобладающий в п. Кропоткин вид топлива – уголь.
[bookmark: _Toc27594082][bookmark: _Toc95218966]10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
Изменение основного вида топлива на котельной не предусматривается.
[bookmark: sub_12311][bookmark: _Toc95218967]ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc95218968]11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
· источника теплоты РИТ = 0,97;
· тепловых сетей РТС = 0,9;
· потребителя теплоты РПТ = 0,99;
· СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 
· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
· готовностью СЦТ к отопительному сезону;
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12°С;
· промышленных зданий до 8°С.
Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.
Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.
Общий показатель надежности на 2032 год для котельной Кропоткинского городского поселения равен 0,86. Данный показатель предполагается достичь путем реализации мероприятий по замене ветхих сетей теплоснабжения (1368 м). Таким образом, все системы теплоснабжения в 2032 можно будет отнести к надежным.
[bookmark: sub_1732][bookmark: _Toc95218969]11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.
Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.
Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.
С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.
Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.
Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.
В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354.
[bookmark: sub_1733][bookmark: _Toc95218970]11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 
Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 
При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 
Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления. 
Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 
В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 
При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.
[bookmark: sub_1734][bookmark: _Toc95218971]11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети, представлены в главе 8.
[bookmark: sub_1735][bookmark: _Toc95218972]11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
[bookmark: sub_12312][bookmark: _Toc95218973]ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
[bookmark: sub_1761][bookmark: _Toc95218974]12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1
Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, тыс. руб. (с учетом НДС)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2024
	2025
	01.01.2026-31.12.2026
	01.01.2027-31.12.2027
	01.01.2028-31.12.2028
	01.01.2029-31.12.2029
	01.01.2030-31.12.2030
	01.01.2031-31.12.2031
	01.01.2032-31.12.2032
	Итого

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»
	

	Кропоткинское городское поселение
	

	1
	Мероприятия не предусмотрены
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»
	

	Кропоткинское городское поселение
	

	2
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 39 До стр. 2В, протяженностью 59 м., d-40мм
	
	
	560,5
	
	
	
	
	
	
	560,5

	3
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 8 - ТК 14, протяженностью 314 м. d-108 мм
	
	
	2983,0
	
	
	
	
	
	
	2983,0

	4
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 65 - ТК 83, протяженностью 360 м. d-76 мм
	
	
	3420,0
	
	
	
	
	
	
	3420,0

	5
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 22 - ТК 24, протяженностью 163 м. d-100 мм
	
	
	
	1548,5
	
	
	
	
	
	1548,5

	6
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 24 - ТК 27-33, протяженностью 584 м. d-100 мм
	
	
	
	5548,0
	
	
	
	
	
	5548,0

	7
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 3 - ТК 10, протяженностью 665 м. d-108 мм
	
	
	
	617,5
	
	
	
	
	
	617,5

	8
	Модернизация участка тепловой сети. Участок ТК 39 - ТК 45, протяженностью 307 м. d-100 мм
	
	
	
	2916,5
	
	
	
	
	
	2916,5

	9
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 21 - ТК 68, протяженностью 167 м. d-76 мм
	
	
	
	
	1586,5
	
	
	
	
	1568,5

	10
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 15 - ТК 19, протяженностью 135 м. d-40 мм
	
	
	
	
	1282,5
	
	
	
	
	1282,5

	11
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от ТК 77 - ТК 80, протяженностью 357 м. d-108 мм
	
	
	
	
	
	3391,5
	
	
	
	3391,5

	12
	Модернизация участка тепловой сети. Участок от БМК - ТК 3, протяженностью 164 м. d-112 мм
	
	
	
	
	
	1558,0
	
	
	
	1558,0

	
	Итого:
	
	
	6963,5
	10630,5
	2869,0
	4949,5
	
	
	
	25412,5



[bookmark: sub_1762][bookmark: _Toc95218975]Источник инвестиций: бюджет Кропоткинского МО.
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.
Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;
– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
– плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или округа.
Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).
Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.
Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.
4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;
– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.
Заемные средства
Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.
Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.
Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.
[bookmark: sub_1763][bookmark: _Toc95218976]12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 
Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.
Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.
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Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 
Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.
Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 12.2.
Таблица 12.2
Индексы-дефляторы и инфляция до 2032 г. (в %, за год к предыдущему году)
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9


Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 12.3.



Таблица 12.3
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2032 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.
	[bookmark: sub_12313]Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0
	0
	6964
	10631
	2869
	4950
	0
	0
	0

	Полезный отпуск, Гкал
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977
	9883,977

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	3773,8
	3920,9
	4073,9
	4232,7
	4397,8
	4569,3
	4747,5
	4932,7
	5125,1

	Валовая выручка, тыс. руб.
	37299,9
	38754,6
	40266,0
	41836,4
	43468,0
	45163,3
	46924,6
	48754,7
	50656,1

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	3773,8
	3920,9
	4778,4
	5308,3
	4397,8
	5070,1
	4747,5
	4932,7
	5125,1

	Рост тарифа, %
	 
	103,9
	121,9
	111,1
	82,8
	115,3
	93,6
	103,9
	103,9





Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.
Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.




[bookmark: _Toc95218978]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 
 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 
 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 
 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 
 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 
 коэффициент использования установленной тепловой мощности; 
 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 
 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); 
 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 
 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 
 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 
 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 
 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;
 отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной, представлены в таблице 13.1.


Таблица 13.1
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной БМК
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
[bookmark: sub_12314][bookmark: _Toc95218979]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
[bookmark: sub_1811][bookmark: _Toc95218980]14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: sub_1812]Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.
[bookmark: _Toc95218981]14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
[bookmark: sub_1813]Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.
На территории Кропоткинского городского поселения ЕТО не утверждена.
[bookmark: _Toc95218982]14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
[bookmark: sub_12315]Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.


[bookmark: _Toc95218983]ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
[bookmark: sub_1831][bookmark: _Toc95218984]15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Кропоткинского городского поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».
В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Кропоткинского городского поселения представлен в таблице 15.1.
Таблица 15.1
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Блочно-модульная котельная
	ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания».
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808


[bookmark: sub_1832][bookmark: _Toc95218985]15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: sub_1833][bookmark: _Toc95218986]На территории Кропоткинского городского поселения ЕТО не утверждена.
15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Критерии и порядок определения теплоснабжающей организации:
1. Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения
3. Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, то статус теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус теплоснабжающей организации на основании критериев определения теплоснабжающей организации: 
-	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;
-	размер собственного капитала;
-	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
5. В случае если заявка на присвоение статуса теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
6. В случае если заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения
8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
-	исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
-	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
-	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
[bookmark: sub_1834][bookmark: _Toc95218987]15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Информация о поданных заявках отсутствует.
На территории Кропоткинского городского поселения ЕТО не утверждена.
[bookmark: sub_1835][bookmark: _Toc95218988]15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории Кропоткинского городского поселения ЕТО не утверждена.
Рекомендуется наделить статусом ЕТО ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания».
[bookmark: sub_12316][bookmark: _Toc95218989]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: sub_1851][bookmark: _Toc95218990]16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в схему теплоснабжения Кропоткинского городского поселения, формирующих группу 1, не предусмотрены, ввиду отсутствия потребности.
[bookmark: sub_1852][bookmark: _Toc95218991]16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 
Группа 2 – проекты по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. 
Реестр проектов нового строительства, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, включенных в схему теплоснабжения Кропоткинского городского поселения, представлен в таблице 12.1.
[bookmark: sub_1853][bookmark: _Toc95218992]16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. 
[bookmark: sub_12317]Мероприятия по данному пункту будут предусмотрены согласно результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
Переход на закрытую систему ГВС с организацией четырехтрубной системы теплоснабжения от источников приведет к увеличению протяженности тепловых сетей (необходимо будет проложить трубопроводы от источников теплоснабжения до каждого потребителя ГВС), что потребует значительных финансовых затрат, а также повлечет за собой земляные работы по всему поселению во время прокладки трубопроводов. В дальнейшем это приведет к увеличению затрат на ремонт и реконструкцию тепловой сети.
Источник инвестиций всех мероприятий: бюджет Кропоткинского МО.
[bookmark: sub_1873][bookmark: _Toc95218993]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc95218994]17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечаний и предложений не поступало.
[bookmark: _Toc95218995]17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечаний и предложений не поступало.
[bookmark: _Toc95218996]17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечаний и предложений не поступало.

[bookmark: sub_12318][bookmark: _Toc95218997]ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 18.1.
Таблица 18.1
Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
	Наименование раздела
	Краткое содержание изменения

	Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 2 "Источники тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 7 "Балансы теплоносителя"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования не разрабатывалась, согласно требованиям, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения.

	Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

	Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 10 "Перспективные топливные балансы"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

	Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 16 " Реестр мероприятий схемы теплоснабжения "
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 18 " Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения "
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

  05 августа 2026 г.                                                        п. Кропоткин                                                            № 133-п
  

О подготовке и проведении штабной тренировки
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Кропоткинского муниципального образования


В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 20 августа 2026 года провести штабную тренировку с органами территориальной и функциональных подсистем РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кропоткинского городского поселения по теме: «Координация действий органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной обрушением жилого здания при землетрясении».
2. Утвердить Календарный план подготовки штабной тренировки Кропоткинского муниципального образования (Приложение).
3. С целью организации и контроля на штабную тренировку привлечь:
-  комиссию КЧС и ОПБ Кропоткинского МО;
- организовать и обеспечить подготовку сил и средств, привлекаемых для отработки практических задач в ходе штабной тренировки;
- обеспечить автотранспорт для эвакуации возможных пострадавших;
 Учебные цели тренировки:
1. Совершенствование знаний и навыков руководящего состава в организации перевода гражданской обороны на режим военного времени.
2. Отработка навыков командно-начальствующего состава в управлении силами и средствами гражданской обороны.
На проведение штабной тренировки привлечь состав комиссии, назначенной постановлением Кропоткинского городского поселения № 92-п от 26.11.2020 г.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского 
муниципального образования                                                                                                                               О.В. Коробов



Приложение
к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения
№ 133-п от 05 августа 2026 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки штабной тренировки
Кропоткинского муниципального образования

	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель
	Отметка о выполнении

	I.Организационные мероприятия.


	1
	Определение исходных данных для проведения штабной тренировки (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состав руководства и посредников и др.
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	2
	Распределение обязанностей между членами штаба руководства проведения штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	II. Планирование проведения штабной тренировки.


	1
	Разработка плана проведения штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ
	Выполнено

	III. Подготовка руководства и посредников.


	1
	Изучение нормативных документов, обстановки в районе планируемого проведения штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	2
	Занятия со штабом руководства тренировки и посредниками по изучению планирующих документов
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	3
	Инструктирование по вопросам безопасности при проведении штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	IV. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических мероприятий.


	1
	Дооснащение формирований, проведение инструктивных занятий по действиям в составе формирований
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ
	Выполнено

	2
	Проверка готовности формирований, оснащения средствами связи пунктов управления и т.д.
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	V. Материальное и техническое обеспечение штабной тренировки.


	1
	Доукомплектование формирований техникой, инструментом и т.д.
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ
	Выполнено

	2
	 Подготовка рабочих мест на пунктах управления для руководства штабной тренировкой и т.д.
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	VI. Контроль за ходом подготовки к штабной тренировки.


	1
	Проверка готовности пунктов управления, формирований, привлекаемых к проведению штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомисси
	Выполнено





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 05 августа 2026 г.                                                        п. Кропоткин                                                                   № 134-п
  

О подготовке и проведении штабной тренировки
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Кропоткинского муниципального образования


В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 21 августа 2026 года провести штабную тренировку с органами территориальной и функциональных подсистем РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кропоткинского городского поселения по теме: «Координация действий органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной авариями на электроэнергетических системах (сетях), а также авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения».
2. Утвердить Календарный план подготовки штабной тренировки Кропоткинского муниципального образования (Приложение).
3. С целью организации и контроля на штабную тренировку привлечь:
-  комиссию КЧС и ОПБ Кропоткинского МО;
- организовать и обеспечить подготовку сил и средств, привлекаемых для отработки практических задач в ходе штабной тренировки;
- обеспечить автотранспорт для эвакуации возможных пострадавших;
 Учебные цели тренировки:
1. Совершенствование знаний и навыков руководящего состава в организации перевода гражданской обороны на режим военного времени.
2. Отработка навыков командно-начальствующего состава в управлении силами и средствами гражданской обороны.
На проведение штабной тренировки привлечь состав комиссии, назначенной постановлением Кропоткинского городского поселения № 92-п от 26.11.2020 г.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского 
муниципального образования                                                                                                                           О.В. Коробов


Приложение
к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения
№ 134-п от 05 августа 2026 г.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки штабной тренировки
Кропоткинского муниципального образования

	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель
	Отметка о выполнении

	I.Организационные мероприятия.


	1
	Определение исходных данных для проведения штабной тренировки (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состав руководства и посредников и др.
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	2
	Распределение обязанностей между членами штаба руководства проведения штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	II. Планирование проведения штабной тренировки.


	1
	Разработка плана проведения штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ
	Выполнено

	III. Подготовка руководства и посредников.


	1
	Изучение нормативных документов, обстановки в районе планируемого проведения штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	2
	Занятия со штабом руководства тренировки и посредниками по изучению планирующих документов
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	3
	Инструктирование по вопросам безопасности при проведении штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	IV. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических мероприятий.


	1
	Дооснащение формирований, проведение инструктивных занятий по действиям в составе формирований
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ
	Выполнено

	2
	Проверка готовности формирований, оснащения средствами связи пунктов управления и т.д.
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	V. Материальное и техническое обеспечение штабной тренировки.


	1
	Доукомплектование формирований техникой, инструментом и т.д.
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ
	Выполнено

	2
	 Подготовка рабочих мест на пунктах управления для руководства штабной тренировкой и т.д.
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	VI. Контроль за ходом подготовки к штабной тренировки.


	1
	Проверка готовности пунктов управления, формирований, привлекаемых к проведению штабной тренировки
	до 17 августа 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомисси
	Выполнено


_____________________________________________________________________
Учредитель: Администрация Кропоткинского МО. 1 июля 2009 г. постановление № 33-П
Почтовый адрес: 666940 Иркутская область, Бодайбинский район, п.Кропоткин, ул.Ленина, д. 9.
Адрес электронной почты: adm_kropotkin@mail. ru
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PEXKNMHAS KAPTA
pa6ots! kotia cT. Nel; KBm-2,32 (2,0) Kb B xotensnoit «bBMK» 1. KporoTkus

Tonnupo: Kamenusiit yronp Qup= 5550 kkay/Kr

HanmMeHnoBarue BeTn4UH I pexxum I1 pesxum 1] pexum IV pexxum
Harpyska xotna, % 45 62 82 100
Temmonpou3BoIUTEIbHOCTD, ['ka/u 0,90 123 1,64 2,00
JlyTheBoit BeHTHIIATOP (Y0 OTKPHITHSA) 40 40 60 80
Jemococ (% OTKPBITHS) 50 50 60 70
TeMmepaTypa yXoAdIINX Ia30B 3a
xoTyioM, °C 235 252 275 295
[ToTepu B OKPY’XaIOIIYIO Cpeny, g5, % 7,1 8.2 3.5 3.2
Koad-T u3bpIiTKa BO31yXa 33 KOTIIOM 0, 4.1 3,7 3.3 3,0
KT, % 59.4 61,8 63,8 63.1
VY nenBHEIH pacxo]] YCIOBHOTO
Toruea Ha 1 I'kan BeIpaboTaHHOTO
Termia 240,53 231,20 224,09 219,47

IIpuMeqanue: PexxuMuast KapTa COCTaBlIeHa [0 COCTOSHHIO 060pynosanus Ha 28.09.2020 r.

[enepanbubiit nupekTop «O00 UTK»

A.A. Bonkos
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PEKUMHAS KAPTA

pa6oTsl koTna cT. Ne2; KBwm-2,32 (2,0) Kb B kotensHoM «BMK» 11. KpomoTkuH

Tommuso: Kamenusiit yrons Qup= 5550 kxka/kr

HanMeHOBaHNE BEJIMYKH [ pexum 11 pexum M1 pesxxum [V pexum
Harpy3ska kotia, % 47 59 73 100
Tennonpou3BoAUTENbHOCTD, [ 'Kai/u 0,95 1,19 1,50 2,00
JlyTheBoit BeHTHIATOP (Yo OTKPBITHS) 40 40 60 80
JlsiMococ (% OTKpBITHS) 50 50 60 70
TeMneparypa yxOIsIIUX Ia30B 3a
koTiaoM, °C 2 246 272 298
I[ToTepu B OKpYKAIOILYIO cpeny, 43, % 6.8 5,4 4,3 3,2
Kosd-T n30BITKa BO3yXa 33 KOTJIOM 0, 4,1 3T 3.3 2.9
KT, % 60,3 62.4 64,2 65.8
VY nenbHBIH pacxol YCIOBHOTO
toruBa Ha 1 ['kai BelpaboTaHHOTO
Tera 23743 228,79 222,37 216,99

[Tpumedanne: PeXxuMHas kapTa COCTaBlICHa [0 COCTOSHUIO 060pynoBanns Ha 29.09.2020 .

Ienepansnbiit nupexrop «O00 UTK»

A.A. Boakos
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Tomuso: Kamennsiit yrons Qup= 5550 Kxai/kr

PEXXKUMHAS KAPTA
paboTs Kotia cT. Ne3; KBm-2,32 (2,0) KB B xotensHOM « BMK» 11. KponoTkut

HanmeHOBaHME BETMIUH [ pexuM 11 pexxumM 111 pexum [V pexxum
Harpy3ska KoT1a, %o 43 64 81 100
Tennonpou3BOIUTECIEHOCTD, I'kan/qa 0,85 1,28 1,62 2,00
JlyTheBoit BeHTHIATOP (%0 OTKPBITAA) 40 40 60 80
Tlevococ (% OTKPBITHS) 50 50 60 70
TeMmepaTypa yXOIAILIHX Ia30B 3a
kotioM, °C 227 244 268 288
IoTepu B OKPYKAFOIIYIO CPEAY, g5, % 7,5. 5,0 4,0 3.2
Koad-T n36pITKa BO3/1yXa 33 KOTJIOM O 43 3,8 3,4 3,1
KIIM, % 59,0 62,5 64,1 65,6
V nenbHbIA pacxoz YCIOBHOTO
toruBa Ha 1 ['kain BBIpabOTaHHOTO
TeIIa 242,28 228,54 222,99 217,74

[puvedanue: PexiMHas KapTa COCTaBIeHa IO COCTOAHHIO obopyxn

Tenepanbrbi gupekrop «O00 UTK»

opamus Ha 30.09.2020 r.

A.A. Bonkos
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